## нормы потерь_1_6_ОКЭ (hidden)
В соответствии с приказом №325 от 30 декабря 2008г. Об организации в министерстве энергетики РФ
работ по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
| Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами | [5 empty] | Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами
| в непроходных каналах и при бесканальной прокладке | [5 empty] | на открытом воздухе с расчетной температурой наружного
| с расчетной температурой грунта tгр = + 5 °C | [5 empty] | воздуха tн.в. = + 5°C
| на глубине заложения теплопроводов | [5 empty] | (период с 1959 по 1989 г. включительно)
[19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
| Условный диаметр, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами qиз.н, ккал/(ч·м) |  |  |  | qиз.н при темп. экстрап. | Условный диаметр, мм | Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C | [10 empty] | 45-70 | 45-70 | 70-95 | 70-95
|  | обратным трубопроводом при разности температур теплоносителя и грунта 45°С (t2 = 50°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 52,5°С (t1 = 65°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 65°С (t1 = 90°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 75°С (t1 = 110°С) | #REF! |  | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | 20 | 45 | 52 | 58 | #REF! |  | Тепловые потери, ккал/(ч·м)
| 50 | 25 | 56 | 65 | 72 | #REF! | 25 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 70 | 29 | 64 | 74 | 82 | #REF! | 40 | 18 | 27 | 36 | 45 | 53 | 72 | 90 | 108 | 125 | 144 | 162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 80 | 31 | 69 | 80 | 88 | #REF! | 50 | 21 | 30 | 40 | 49 | 58 | 78 | 96 | 115 | 134 | 153 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 100 | 34 | 76 | 88 | 96 | #REF! | 65 | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 | 86 | 108 | 128 | 148 | 170 | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 150 | 42 | 94 | 107 | 117 | #REF! | 80 | 28 | 38 | 50 | 60 | 71 | 93 | 114 | 136 | 158 | 180 | 202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 200 | 51 | 113 | 130 | 142 | #REF! | 100 | 31 | 43 | 55 | 67 | 77 | 101 | 125 | 148 | 172 | 195 | 218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 250 | 60 | 132 | 150 | 163 | #REF! | 125 | 35 | 48 | 60 | 74 | 85 | 111 | 136 | 162 | 188 | 212 | 239 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 300 | 68 | 149 | 168 | 183 | #REF! | 150 | 38 | 50 | 65 | 80 | 94 | 120 | 148 | 175 | 205 | 230 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 350 | 76 | 164 | 183 | 202 | #REF! | 175 | 42 | 58 | 73 | 88 | 103 | 130 | 162 | 192 | 223 | 250 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 400 | 82 | 180 | 203 | 219 | #REF! | 200 | 46 | 60 | 78 | 95 | 110 | 140 | 175 | 208 | 240 | 270 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 450 | 91 | 198 | 223 | 241 | #REF! | 250 | 53 | 70 | 87 | 107 | 125 | 160 | 198 | 233 | 268 | 305 | 340 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 500 | 101 | 216 | 243 | 261 | #REF! | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 600 | 114 | 246 | 277 | 298 | #REF! | 350 | 71 | 93 | 114 | 135 | 156 | 199 | 240 | 283 | 326 | 370 | 410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 700 | 125 | 272 | 306 | 327 | #REF! | 400 | 82 | 105 | 128 | 150 | 173 | 218 | 260 | 306 | 352 | 398 | 440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 800 | 141 | 304 | 341 | 364 | #REF! | 450 | 89 | 113 | 136 | 160 | 185 | 235 | 280 | 330 | 375 | 420 | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 900 | 155 | 333 | 373 | 399 | #REF! | 500 | 95 | 120 | 145 | 170 | 196 | 245 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1000 | 170 | 366 | 410 | 436 | #REF! | 600 | 104 | 133 | 160 | 190 | 218 | 275 | 330 | 385 | 440 | 500 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1200 | 200 | 429 | 482 | 508 | #REF! | 700 | 115 | 145 | 176 | 206 | 238 | 297 | 358 | 420 | 480 | 542 | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1400 | 228 | 488 | 554 | 580 | #REF! | 800 | 135 | 168 | 200 | 233 | 266 | 330 | 398 | 464 | 535 | 600 | 665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 155 | 190 | 225 | 260 | 296 | 370 | 440 | 515 | 585 | 655 | 725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 180 | 220 | 255 | 292 | 330 | 407 | 485 | 565 | 640 | 720 | 793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 230 | 280 | 325 | 380 | 430 | 532 | 630 | 740 | 840 | 940 | 1040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети
при бесканальной прокладке
(период с 1990 по 1997 г. включительно)
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) | [7 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации |  |  |  | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  |  | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 | 54 | 63 | 50 | 59 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 | 67 | 80 | 61 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 | 76 | 89 | 68 | 80 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 | 78 | 91 | 70 | 81 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 | 83 | 98 | 75 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 | 92 | 108 | 81 | 96 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 | 104 | 120 | 92 | 106 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 | 117 | 133 | 100 | 118 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 | 125 | 146 | 109 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 | 137 | 160 | 119 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 | 152 | 173 | 130 | 149 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 93 | 69 | 120 | 63 | 78 | 58 | 104 | 54 | 162 | 183 | 136 | 158 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 83 | 62 | 111 | 58 | 174 | 197 | 145 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 | 184 | 211 | 157 | 181 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 120 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 | 209 | 241 | 176 | 203 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 | 230 | 261 | 188 | 220 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 145 | 105 | 194 | 94 | 120 | 88 | 160 | 80 | 250 | 288 | 208 | 240 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
в непроходных каналах
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации | [5 empty] | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 27 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 8 | 25 | 31 | 23 | 29 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 28 | 9 | 15 | 10 | 21 | 9 | 26 | 9 | 27 | 33 | 25 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 31 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 28 | 9 | 30 | 36 | 26 | 32 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 12 | 24 | 11 | 30 | 10 | 32 | 40 | 29 | 35 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 40 | 12 | 20 | 14 | 29 | 13 | 34 | 11 | 39 | 47 | 34 | 42 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 44 | 13 | 22 | 15 | 31 | 14 | 38 | 12 | 42 | 50 | 37 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 49 | 15 | 24 | 16 | 35 | 15 | 41 | 13 | 47 | 56 | 40 | 50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 52 | 15 | 27 | 18 | 36 | 15 | 43 | 14 | 49 | 59 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 56 | 16 | 28 | 19 | 38 | 16 | 47 | 15 | 55 | 65 | 47 | 54 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 71 | 20 | 34 | 23 | 46 | 19 | 58 | 18 | 68 | 79 | 57 | 65 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 80 | 22 | 39 | 26 | 55 | 22 | 66 | 20 | 76 | 90 | 65 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 89 | 24 | 43 | 28 | 60 | 24 | 72 | 22 | 87 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 58 | 38 | 80 | 29 | 101 | 25 | 47 | 32 | 65 | 26 | 81 | 22 | 96 | 109 | 79 | 91 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 65 | 40 | 94 | 32 | 106 | 26 | 50 | 33 | 71 | 28 | 87 | 24 | 105 | 126 | 83 | 99 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 66 | 42 | 96 | 34 | 116 | 28 | 58 | 37 | 80 | 31 | 92 | 25 | 108 | 130 | 95 | 111 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 76 | 46 | 108 | 37 | 144 | 28 | 58 | 38 | 84 | 33 | 101 | 28 | 122 | 145 | 96 | 117 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 84 | 50 | 120 | 39 | 147 | 30 | 68 | 43 | 94 | 35 | 114 | 29 | 134 | 159 | 111 | 129 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 92 | 54 | 140 | 40 | 159 | 33 | 77 | 47 | 108 | 37 | 130 | 32 | 146 | 180 | 124 | 145 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 112 | 62 | 156 | 41 | 183 | 36 | 86 | 52 | 120 | 39 | 140 | 34 | 174 | 197 | 138 | 159 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 119 | 65 | 163 | 49 | 201 | 38 | 91 | 57 | 130 | 46 | 160 | 37 | 184 | 212 | 148 | 176 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 131 | 67 | 171 | 51 | 214 | 42 | 101 | 61 | 136 | 49 | 165 | 40 | 198 | 222 | 162 | 185 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 159 | 74 | 221 | 57 | 258 | 46 | 124 | 68 | 159 | 55 | 197 | 45 | 233 | 278 | 192 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 175 | 77 | 244 | 59 | 277 | 50 | 131 | 71 | 181 | 58 | 217 | 48 | 252 | 303 | 202 | 239 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | Температура теплоносителя, °C | [19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100
[8 empty] | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 5 | 13 | 24 | 36 | 49 | 63 | 77 | 93 | 109 | 128 | 4 | 11 | 22 | 32 | 45 | 57 | 71 | 85 | 101 | 118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 7 | 15 | 28 | 42 | 57 | 74 | 90 | 108 | 128 | 149 | 6 | 13 | 25 | 38 | 51 | 66 | 82 | 99 | 117 | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 8 | 16 | 31 | 46 | 61 | 78 | 97 | 116 | 137 | 158 | 6 | 15 | 27 | 40 | 55 | 71 | 88 | 106 | 125 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 9 | 20 | 35 | 52 | 70 | 89 | 109 | 131 | 153 | 178 | 8 | 16 | 31 | 46 | 62 | 80 | 98 | 118 | 139 | 161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 9 | 22 | 39 | 57 | 75 | 96 | 118 | 140 | 164 | 190 | 9 | 18 | 34 | 50 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 11 | 24 | 43 | 63 | 83 | 106 | 129 | 153 | 179 | 207 | 9 | 21 | 37 | 55 | 73 | 94 | 115 | 138 | 161 | 186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 13 | 28 | 48 | 70 | 92 | 120 | 144 | 172 | 200 | 231 | 10 | 23 | 42 | 60 | 80 | 105 | 128 | 153 | 179 | 206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 15 | 30 | 54 | 77 | 101 | 132 | 159 | 188 | 220 | 253 | 12 | 26 | 46 | 66 | 88 | 115 | 141 | 167 | 194 | 224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 19 | 38 | 66 | 94 | 122 | 158 | 190 | 225 | 261 | 298 | 15 | 32 | 56 | 80 | 105 | 137 | 167 | 196 | 229 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 22 | 44 | 76 | 108 | 138 | 178 | 213 | 252 | 289 | 331 | 18 | 37 | 65 | 91 | 119 | 154 | 185 | 218 | 253 | 290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 26 | 51 | 87 | 120 | 156 | 199 | 239 | 279 | 322 | 366 | 22 | 42 | 72 | 101 | 133 | 170 | 206 | 241 | 279 | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 30 | 57 | 96 | 133 | 172 | 219 | 262 | 305 | 352 | 401 | 24 | 47 | 80 | 113 | 146 | 187 | 224 | 263 | 304 | 347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 33 | 63 | 105 | 146 | 187 | 237 | 285 | 332 | 380 | 432 | 26 | 52 | 88 | 122 | 159 | 203 | 243 | 284 | 327 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 35 | 69 | 114 | 157 | 200 | 256 | 304 | 354 | 405 | 460 | 28 | 56 | 94 | 131 | 169 | 217 | 259 | 302 | 347 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 39 | 76 | 123 | 169 | 216 | 277 | 326 | 380 | 435 | 493 | 31 | 61 | 102 | 143 | 181 | 233 | 277 | 323 | 371 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 46 | 86 | 142 | 194 | 248 | 314 | 372 | 429 | 490 | 554 | 36 | 71 | 117 | 162 | 206 | 263 | 312 | 363 | 415 | 471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 52 | 98 | 158 | 215 | 274 | 347 | 409 | 473 | 538 | 608 | 41 | 79 | 130 | 180 | 227 | 290 | 343 | 398 | 455 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 58 | 110 | 176 | 239 | 304 | 384 | 452 | 520 | 592 | 667 | 46 | 89 | 144 | 183 | 251 | 319 | 377 | 436 | 498 | 562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 65 | 121 | 194 | 263 | 334 | 419 | 494 | 568 | 644 | 725 | 51 | 97 | 158 | 218 | 274 | 348 | 410 | 474 | 540 | 610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 71 | 133 | 212 | 286 | 362 | 457 | 535 | 615 | 697 | 783 | 56 | 107 | 173 | 237 | 298 | 377 | 444 | 512 | 582 | 656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами, спроектированными в период
с 1998 г. по 2003 г. включительно
Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных
в непроходных каналах и бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации | [5 empty] | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 7 | 22 | 28 | 20 | 25 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 22 | 8 | 23 | 29 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 15 | 10 | 22 | 10 | 27 | 9 | 14 | 9 | 19 | 9 | 23 | 9 | 25 | 32 | 23 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 29 | 10 | 15 | 10 | 21 | 10 | 26 | 9 | 27 | 35 | 25 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 11 | 25 | 11 | 29 | 10 | 34 | 40 | 28 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 37 | 12 | 18 | 12 | 27 | 12 | 32 | 11 | 37 | 43 | 30 | 39 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 41 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 | 35 | 12 | 40 | 48 | 35 | 43 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 45 | 15 | 22 | 15 | 33 | 14 | 37 | 13 | 42 | 51 | 37 | 47 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 28 | 20 | 40 | 16 | 47 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 | 40 | 14 | 48 | 56 | 39 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 61 | 17 | 28 | 20 | 42 | 16 | 50 | 15 | 57 | 66 | 48 | 58 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 68 | 18 | 33 | 22 | 46 | 18 | 57 | 17 | 66 | 78 | 55 | 64 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 76 | 21 | 37 | 24 | 52 | 21 | 61 | 18 | 75 | 87 | 61 | 73 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 84 | 22 | 40 | 27 | 55 | 22 | 69 | 19 | 82 | 93 | 67 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 56 | 34 | 75 | 28 | 90 | 22 | 43 | 28 | 60 | 24 | 74 | 21 | 90 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 60 | 36 | 82 | 28 | 99 | 23 | 46 | 31 | 68 | 27 | 78 | 22 | 96 | 110 | 77 | 95 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 65 | 40 | 92 | 31 | 112 | 24 | 50 | 32 | 72 | 28 | 86 | 23 | 105 | 123 | 82 | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 71 | 42 | 102 | 33 | 125 | 26 | 58 | 36 | 80 | 30 | 96 | 27 | 113 | 135 | 94 | 110 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 78 | 46 | 120 | 35 | 135 | 28 | 65 | 40 | 92 | 32 | 110 | 27 | 124 | 155 | 105 | 124 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 91 | 52 | 129 | 39 | 156 | 31 | 73 | 44 | 102 | 33 | 120 | 29 | 143 | 168 | 117 | 135 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 101 | 55 | 139 | 41 | 171 | 32 | 77 | 48 | 110 | 37 | 129 | 32 | 156 | 180 | 125 | 147 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 111 | 57 | 145 | 44 | 182 | 36 | 86 | 52 | 120 | 40 | 140 | 34 | 168 | 189 | 138 | 160 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 135 | 63 | 187 | 47 | 219 | 40 | 98 | 58 | 136 | 46 | 163 | 38 | 198 | 234 | 156 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 149 | 66 | 207 | 51 | 236 | 42 | 112 | 60 | 154 | 50 | 193 | 41 | 215 | 258 | 172 | 204 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 55 | 64 | 77 | 89 | 105 | 3 | 9 | 17 | 26 | 36 | 46 | 57 | 69 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 6 | 13 | 23 | 34 | 46 | 61 | 74 | 89 | 105 | 122 | 4 | 10 | 21 | 31 | 41 | 53 | 66 | 80 | 95 | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 50 | 65 | 80 | 95 | 112 | 130 | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | 57 | 71 | 86 | 101 | 117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 108 | 126 | 146 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 65 | 79 | 95 | 113 | 131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 18 | 32 | 46 | 61 | 79 | 96 | 115 | 135 | 156 | 7 | 15 | 28 | 40 | 53 | 69 | 85 | 102 | 120 | 139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 20 | 35 | 52 | 69 | 87 | 106 | 125 | 147 | 170 | 8 | 16 | 30 | 45 | 59 | 76 | 94 | 112 | 131 | 151 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 40 | 57 | 76 | 98 | 119 | 141 | 164 | 190 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 85 | 104 | 124 | 145 | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 13 | 25 | 45 | 63 | 83 | 108 | 131 | 155 | 181 | 207 | 9 | 21 | 38 | 53 | 71 | 94 | 114 | 135 | 157 | 181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 15 | 31 | 54 | 77 | 101 | 130 | 156 | 185 | 214 | 244 | 13 | 26 | 46 | 65 | 85 | 111 | 135 | 159 | 186 | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 18 | 36 | 62 | 89 | 114 | 146 | 175 | 206 | 237 | 272 | 15 | 30 | 52 | 74 | 96 | 125 | 150 | 177 | 205 | 235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 22 | 41 | 71 | 99 | 128 | 163 | 196 | 229 | 264 | 300 | 17 | 34 | 58 | 83 | 108 | 138 | 167 | 195 | 225 | 258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 25 | 46 | 79 | 109 | 141 | 180 | 215 | 250 | 288 | 329 | 20 | 39 | 65 | 91 | 119 | 152 | 181 | 213 | 246 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 27 | 52 | 86 | 120 | 153 | 194 | 233 | 273 | 311 | 354 | 21 | 42 | 71 | 99 | 129 | 164 | 196 | 230 | 265 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 29 | 57 | 93 | 128 | 164 | 210 | 249 | 291 | 332 | 378 | 23 | 46 | 76 | 106 | 138 | 175 | 210 | 244 | 281 | 321 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 32 | 62 | 101 | 139 | 177 | 227 | 267 | 311 | 357 | 404 | 25 | 50 | 83 | 116 | 147 | 189 | 224 | 262 | 300 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 38 | 71 | 116 | 159 | 203 | 257 | 304 | 352 | 402 | 454 | 29 | 57 | 95 | 131 | 167 | 213 | 253 | 294 | 336 | 382 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 42 | 81 | 130 | 176 | 225 | 285 | 335 | 388 | 441 | 499 | 34 | 65 | 105 | 145 | 184 | 235 | 278 | 323 | 369 | 417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 47 | 90 | 144 | 196 | 249 | 316 | 371 | 427 | 485 | 547 | 37 | 71 | 116 | 148 | 204 | 259 | 305 | 353 | 403 | 456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 53 | 100 | 159 | 216 | 273 | 343 | 405 | 465 | 528 | 594 | 41 | 79 | 128 | 176 | 222 | 282 | 332 | 384 | 438 | 494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 58 | 109 | 175 | 235 | 297 | 374 | 439 | 504 | 571 | 642 | 46 | 87 | 140 | 192 | 241 | 305 | 359 | 415 | 471 | 531 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами спроектированными в период с 2004 г.
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,
проложенных бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 26 | 30 | 34 | 23 | 28 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 28 | 33 | 37 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 30 | 35 | 40 | 27 | 32 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 34 | 40 | 46 | 30 | 35 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 40 | 47 | 52 | 35 | 42 | 46 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 52 | 57 | 39 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 49 | 58 | 64 | 42 | 50 | 57 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 56 | 65 | 72 | 48 | 57 | 63 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 64 | 74 | 81 | 54 | 63 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 80 | 92 | 101 | 66 | 80 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 95 | 108 | 119 | 79 | 91 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 108 | 124 | 135 | 90 | 104 | 114 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 120 | 139 | 152 | 101 | 116 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 134 | 152 | 167 | 112 | 127 | 140 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 148 | 169 | 183 | 122 | 139 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 163 | 184 | 200 | 134 | 151 | 167 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 188 | 214 | 231 | 154 | 176 | 192 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 212 | 249 | 260 | 173 | 197 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 239 | 268 | 293 | 194 | 221 | 240 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 267 | 300 | 327 | 215 | 244 | 265 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 293 | 336 | 356 | 237 | 268 | 291 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 345 | 390 | 422 | 280 | 316 | 342 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 402 | 450 | 488 | 323 | 366 | 396 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
при канальной прокладке
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | эксплуатации более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 18 | 22 | 27 | 16 | 21 | 24 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 28 | 34 | 39 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 30 | 36 | 41 | 27 | 32 | 37 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 34 | 40 | 46 | 29 | 34 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 38 | 46 | 52 | 34 | 40 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 42 | 51 | 57 | 36 | 43 | 49 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 52 | 61 | 70 | 45 | 52 | 60 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 61 | 71 | 81 | 52 | 61 | 69 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 70 | 81 | 90 | 58 | 68 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 77 | 90 | 101 | 65 | 76 | 85 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 84 | 99 | 110 | 70 | 83 | 93 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 92 | 108 | 120 | 77 | 89 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 101 | 118 | 131 | 83 | 97 | 109 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 115 | 134 | 150 | 95 | 111 | 125 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 130 | 151 | 167 | 106 | 124 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 144 | 168 | 186 | 118 | 138 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 160 | 186 | 206 | 130 | 151 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 175 | 201 | 224 | 143 | 165 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 206 | 238 | 262 | 168 | 194 | 215 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 235 | 272 | 300 | 190 | 220 | 243 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 51 | 63 | 76 | 89 | 103 | 4 | 9 | 17 | 27 | 36 | 46 | 58 | 70 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 5 | 12 | 22 | 33.5 | 45 | 58 | 71 | 85 | 100 | 116 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 | 77 | 91 | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 25 | 37 | 49 | 63 | 77 | 92 | 108 | 126 | 5 | 12 | 22 | 33 | 44 | 57 | 70 | 84 | 99 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 15 | 28 | 41 | 56 | 71 | 86 | 103 | 121 | 139 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 77 | 93 | 109 | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 17 | 31 | 45 | 59 | 76 | 92 | 110 | 129 | 148 | 7 | 15 | 27 | 40 | 53 | 67 | 83 | 99 | 116 | 134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 83 | 100 | 120 | 139 | 161 | 8 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 107 | 126 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 38 | 54 | 72 | 97 | 118 | 139 | 163 | 186 | 9 | 18 | 33 | 47 | 64 | 80 | 98 | 117 | 137 | 157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 11 | 23 | 41 | 60 | 79 | 106 | 128 | 151 | 176 | 202 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 87 | 114 | 134 | 157 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 14 | 29 | 51 | 71 | 94 | 126 | 151 | 178 | 206 | 236 | 12 | 24 | 43 | 62 | 82 | 102 | 132 | 157 | 182 | 208 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 16 | 34 | 58 | 82 | 107 | 143 | 171 | 201 | 232 | 264 | 14 | 28 | 49 | 71 | 92 | 114 | 149 | 175 | 203 | 232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 19 | 38 | 65 | 91 | 119 | 158 | 189 | 222 | 255 | 291 | 15 | 34 | 58 | 82 | 107 | 132 | 164 | 193 | 223 | 255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 23 | 46 | 79 | 110 | 141 | 174 | 207 | 243 | 279 | 316 | 19 | 39 | 66 | 93 | 120 | 149 | 179 | 210 | 242 | 275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 26 | 52 | 86 | 120 | 153 | 188 | 224 | 261 | 300 | 340 | 22 | 42 | 72 | 101 | 131 | 161 | 192 | 225 | 259 | 295 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 28 | 56 | 94 | 129 | 165 | 202 | 241 | 280 | 321 | 363 | 23 | 46 | 78 | 109 | 140 | 172 | 206 | 241 | 277 | 314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 31 | 61 | 101 | 139 | 178 | 218 | 258 | 300 | 343 | 388 | 26 | 50 | 84 | 117 | 151 | 185 | 220 | 257 | 295 | 335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 36 | 71 | 116 | 159 | 202 | 245 | 291 | 336 | 384 | 433 | 29 | 58 | 96 | 132 | 169 | 207 | 246 | 286 | 329 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 40 | 78 | 129 | 175 | 223 | 270 | 319 | 369 | 421 | 474 | 33 | 65 | 107 | 146 | 187 | 227 | 269 | 313 | 358 | 404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 46 | 88 | 143 | 194 | 246 | 298 | 350 | 404 | 460 | 518 | 37 | 71 | 118 | 162 | 205 | 249 | 295 | 341 | 390 | 439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 51 | 96 | 157 | 213 | 268 | 324 | 381 | 439 | 500 | 561 | 40 | 78 | 129 | 176 | 223 | 271 | 320 | 370 | 421 | 475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 55 | 106 | 171 | 231 | 292 | 351 | 412 | 475 | 538 | 604 | 45 | 86 | 140 | 191 | 242 | 292 | 344 | 398 | 453 | 509 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 75 | 142 | 227 | 305 | 382 | 458 | 534 | 612 | 691 | 772 | 60 | 114 | 185 | 250 | 313 | 378 | 442 | 508 | 576 | 645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## нормы потерь_1_6_МУП (hidden)
В соответствии с приказом №325 от 30 декабря 2008г. Об организации в министерстве энергетики РФ
работ по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
| Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами | [5 empty] | Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами
| в непроходных каналах и при бесканальной прокладке | [5 empty] | на открытом воздухе с расчетной температурой наружного
| с расчетной температурой грунта tгр = + 5 °C | [5 empty] | воздуха tн.в. = + 5°C
| на глубине заложения теплопроводов | [5 empty] | (период с 1959 по 1989 г. включительно)
[19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
| Условный диаметр, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами qиз.н, ккал/(ч·м) |  |  |  | qиз.н при темп. экстрап. | Условный диаметр, мм | Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C | [10 empty] | 45-70 | 45-70 | 70-95 | 70-95
|  | обратным трубопроводом при разности температур теплоносителя и грунта 45°С (t2 = 50°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 52,5°С (t1 = 65°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 65°С (t1 = 90°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 75°С (t1 = 110°С) | #REF! |  | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | 20 | 45 | 52 | 58 | #REF! |  | Тепловые потери, ккал/(ч·м)
| 50 | 25 | 56 | 65 | 72 | #REF! | 25 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 70 | 29 | 64 | 74 | 82 | #REF! | 40 | 18 | 27 | 36 | 45 | 53 | 72 | 90 | 108 | 125 | 144 | 162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 80 | 31 | 69 | 80 | 88 | #REF! | 50 | 21 | 30 | 40 | 49 | 58 | 78 | 96 | 115 | 134 | 153 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 100 | 34 | 76 | 88 | 96 | #REF! | 65 | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 | 86 | 108 | 128 | 148 | 170 | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 150 | 42 | 94 | 107 | 117 | #REF! | 80 | 28 | 38 | 50 | 60 | 71 | 93 | 114 | 136 | 158 | 180 | 202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 200 | 51 | 113 | 130 | 142 | #REF! | 100 | 31 | 43 | 55 | 67 | 77 | 101 | 125 | 148 | 172 | 195 | 218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 250 | 60 | 132 | 150 | 163 | #REF! | 125 | 35 | 48 | 60 | 74 | 85 | 111 | 136 | 162 | 188 | 212 | 239 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 300 | 68 | 149 | 168 | 183 | #REF! | 150 | 38 | 50 | 65 | 80 | 94 | 120 | 148 | 175 | 205 | 230 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 350 | 76 | 164 | 183 | 202 | #REF! | 175 | 42 | 58 | 73 | 88 | 103 | 130 | 162 | 192 | 223 | 250 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 400 | 82 | 180 | 203 | 219 | #REF! | 200 | 46 | 60 | 78 | 95 | 110 | 140 | 175 | 208 | 240 | 270 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 450 | 91 | 198 | 223 | 241 | #REF! | 250 | 53 | 70 | 87 | 107 | 125 | 160 | 198 | 233 | 268 | 305 | 340 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 500 | 101 | 216 | 243 | 261 | #REF! | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 600 | 114 | 246 | 277 | 298 | #REF! | 350 | 71 | 93 | 114 | 135 | 156 | 199 | 240 | 283 | 326 | 370 | 410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 700 | 125 | 272 | 306 | 327 | #REF! | 400 | 82 | 105 | 128 | 150 | 173 | 218 | 260 | 306 | 352 | 398 | 440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 800 | 141 | 304 | 341 | 364 | #REF! | 450 | 89 | 113 | 136 | 160 | 185 | 235 | 280 | 330 | 375 | 420 | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 900 | 155 | 333 | 373 | 399 | #REF! | 500 | 95 | 120 | 145 | 170 | 196 | 245 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1000 | 170 | 366 | 410 | 436 | #REF! | 600 | 104 | 133 | 160 | 190 | 218 | 275 | 330 | 385 | 440 | 500 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1200 | 200 | 429 | 482 | 508 | #REF! | 700 | 115 | 145 | 176 | 206 | 238 | 297 | 358 | 420 | 480 | 542 | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1400 | 228 | 488 | 554 | 580 | #REF! | 800 | 135 | 168 | 200 | 233 | 266 | 330 | 398 | 464 | 535 | 600 | 665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 155 | 190 | 225 | 260 | 296 | 370 | 440 | 515 | 585 | 655 | 725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 180 | 220 | 255 | 292 | 330 | 407 | 485 | 565 | 640 | 720 | 793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 230 | 280 | 325 | 380 | 430 | 532 | 630 | 740 | 840 | 940 | 1040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети
при бесканальной прокладке
(период с 1990 по 1997 г. включительно)
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) | [7 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации |  |  |  | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  |  | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 | 54 | 63 | 50 | 59 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 | 67 | 80 | 61 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 | 76 | 89 | 68 | 80 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 | 78 | 91 | 70 | 81 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 | 83 | 98 | 75 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 | 92 | 108 | 81 | 96 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 | 104 | 120 | 92 | 106 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 | 117 | 133 | 100 | 118 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 | 125 | 146 | 109 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 | 137 | 160 | 119 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 | 152 | 173 | 130 | 149 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 93 | 69 | 120 | 63 | 78 | 58 | 104 | 54 | 162 | 183 | 136 | 158 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 83 | 62 | 111 | 58 | 174 | 197 | 145 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 | 184 | 211 | 157 | 181 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 120 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 | 209 | 241 | 176 | 203 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 | 230 | 261 | 188 | 220 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 145 | 105 | 194 | 94 | 120 | 88 | 160 | 80 | 250 | 288 | 208 | 240 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
в непроходных каналах
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации | [5 empty] | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 27 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 8 | 25 | 31 | 23 | 29 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 28 | 9 | 15 | 10 | 21 | 9 | 26 | 9 | 27 | 33 | 25 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 31 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 28 | 9 | 30 | 36 | 26 | 32 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 12 | 24 | 11 | 30 | 10 | 32 | 40 | 29 | 35 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 40 | 12 | 20 | 14 | 29 | 13 | 34 | 11 | 39 | 47 | 34 | 42 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 44 | 13 | 22 | 15 | 31 | 14 | 38 | 12 | 42 | 50 | 37 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 49 | 15 | 24 | 16 | 35 | 15 | 41 | 13 | 47 | 56 | 40 | 50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 52 | 15 | 27 | 18 | 36 | 15 | 43 | 14 | 49 | 59 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 56 | 16 | 28 | 19 | 38 | 16 | 47 | 15 | 55 | 65 | 47 | 54 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 71 | 20 | 34 | 23 | 46 | 19 | 58 | 18 | 68 | 79 | 57 | 65 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 80 | 22 | 39 | 26 | 55 | 22 | 66 | 20 | 76 | 90 | 65 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 89 | 24 | 43 | 28 | 60 | 24 | 72 | 22 | 87 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 58 | 38 | 80 | 29 | 101 | 25 | 47 | 32 | 65 | 26 | 81 | 22 | 96 | 109 | 79 | 91 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 65 | 40 | 94 | 32 | 106 | 26 | 50 | 33 | 71 | 28 | 87 | 24 | 105 | 126 | 83 | 99 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 66 | 42 | 96 | 34 | 116 | 28 | 58 | 37 | 80 | 31 | 92 | 25 | 108 | 130 | 95 | 111 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 76 | 46 | 108 | 37 | 144 | 28 | 58 | 38 | 84 | 33 | 101 | 28 | 122 | 145 | 96 | 117 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 84 | 50 | 120 | 39 | 147 | 30 | 68 | 43 | 94 | 35 | 114 | 29 | 134 | 159 | 111 | 129 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 92 | 54 | 140 | 40 | 159 | 33 | 77 | 47 | 108 | 37 | 130 | 32 | 146 | 180 | 124 | 145 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 112 | 62 | 156 | 41 | 183 | 36 | 86 | 52 | 120 | 39 | 140 | 34 | 174 | 197 | 138 | 159 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 119 | 65 | 163 | 49 | 201 | 38 | 91 | 57 | 130 | 46 | 160 | 37 | 184 | 212 | 148 | 176 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 131 | 67 | 171 | 51 | 214 | 42 | 101 | 61 | 136 | 49 | 165 | 40 | 198 | 222 | 162 | 185 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 159 | 74 | 221 | 57 | 258 | 46 | 124 | 68 | 159 | 55 | 197 | 45 | 233 | 278 | 192 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 175 | 77 | 244 | 59 | 277 | 50 | 131 | 71 | 181 | 58 | 217 | 48 | 252 | 303 | 202 | 239 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | Температура теплоносителя, °C | [19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100
[8 empty] | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 5 | 13 | 24 | 36 | 49 | 63 | 77 | 93 | 109 | 128 | 4 | 11 | 22 | 32 | 45 | 57 | 71 | 85 | 101 | 118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 7 | 15 | 28 | 42 | 57 | 74 | 90 | 108 | 128 | 149 | 6 | 13 | 25 | 38 | 51 | 66 | 82 | 99 | 117 | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 8 | 16 | 31 | 46 | 61 | 78 | 97 | 116 | 137 | 158 | 6 | 15 | 27 | 40 | 55 | 71 | 88 | 106 | 125 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 9 | 20 | 35 | 52 | 70 | 89 | 109 | 131 | 153 | 178 | 8 | 16 | 31 | 46 | 62 | 80 | 98 | 118 | 139 | 161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 9 | 22 | 39 | 57 | 75 | 96 | 118 | 140 | 164 | 190 | 9 | 18 | 34 | 50 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 11 | 24 | 43 | 63 | 83 | 106 | 129 | 153 | 179 | 207 | 9 | 21 | 37 | 55 | 73 | 94 | 115 | 138 | 161 | 186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 13 | 28 | 48 | 70 | 92 | 120 | 144 | 172 | 200 | 231 | 10 | 23 | 42 | 60 | 80 | 105 | 128 | 153 | 179 | 206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 15 | 30 | 54 | 77 | 101 | 132 | 159 | 188 | 220 | 253 | 12 | 26 | 46 | 66 | 88 | 115 | 141 | 167 | 194 | 224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 19 | 38 | 66 | 94 | 122 | 158 | 190 | 225 | 261 | 298 | 15 | 32 | 56 | 80 | 105 | 137 | 167 | 196 | 229 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 22 | 44 | 76 | 108 | 138 | 178 | 213 | 252 | 289 | 331 | 18 | 37 | 65 | 91 | 119 | 154 | 185 | 218 | 253 | 290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 26 | 51 | 87 | 120 | 156 | 199 | 239 | 279 | 322 | 366 | 22 | 42 | 72 | 101 | 133 | 170 | 206 | 241 | 279 | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 30 | 57 | 96 | 133 | 172 | 219 | 262 | 305 | 352 | 401 | 24 | 47 | 80 | 113 | 146 | 187 | 224 | 263 | 304 | 347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 33 | 63 | 105 | 146 | 187 | 237 | 285 | 332 | 380 | 432 | 26 | 52 | 88 | 122 | 159 | 203 | 243 | 284 | 327 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 35 | 69 | 114 | 157 | 200 | 256 | 304 | 354 | 405 | 460 | 28 | 56 | 94 | 131 | 169 | 217 | 259 | 302 | 347 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 39 | 76 | 123 | 169 | 216 | 277 | 326 | 380 | 435 | 493 | 31 | 61 | 102 | 143 | 181 | 233 | 277 | 323 | 371 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 46 | 86 | 142 | 194 | 248 | 314 | 372 | 429 | 490 | 554 | 36 | 71 | 117 | 162 | 206 | 263 | 312 | 363 | 415 | 471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 52 | 98 | 158 | 215 | 274 | 347 | 409 | 473 | 538 | 608 | 41 | 79 | 130 | 180 | 227 | 290 | 343 | 398 | 455 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 58 | 110 | 176 | 239 | 304 | 384 | 452 | 520 | 592 | 667 | 46 | 89 | 144 | 183 | 251 | 319 | 377 | 436 | 498 | 562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 65 | 121 | 194 | 263 | 334 | 419 | 494 | 568 | 644 | 725 | 51 | 97 | 158 | 218 | 274 | 348 | 410 | 474 | 540 | 610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 71 | 133 | 212 | 286 | 362 | 457 | 535 | 615 | 697 | 783 | 56 | 107 | 173 | 237 | 298 | 377 | 444 | 512 | 582 | 656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами, спроектированными в период
с 1998 г. по 2003 г. включительно
Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных
в непроходных каналах и бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации | [5 empty] | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 7 | 22 | 28 | 20 | 25 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 22 | 8 | 23 | 29 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 15 | 10 | 22 | 10 | 27 | 9 | 14 | 9 | 19 | 9 | 23 | 9 | 25 | 32 | 23 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 29 | 10 | 15 | 10 | 21 | 10 | 26 | 9 | 27 | 35 | 25 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 11 | 25 | 11 | 29 | 10 | 34 | 40 | 28 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 37 | 12 | 18 | 12 | 27 | 12 | 32 | 11 | 37 | 43 | 30 | 39 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 41 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 | 35 | 12 | 40 | 48 | 35 | 43 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 45 | 15 | 22 | 15 | 33 | 14 | 37 | 13 | 42 | 51 | 37 | 47 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 28 | 20 | 40 | 16 | 47 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 | 40 | 14 | 48 | 56 | 39 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 61 | 17 | 28 | 20 | 42 | 16 | 50 | 15 | 57 | 66 | 48 | 58 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 68 | 18 | 33 | 22 | 46 | 18 | 57 | 17 | 66 | 78 | 55 | 64 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 76 | 21 | 37 | 24 | 52 | 21 | 61 | 18 | 75 | 87 | 61 | 73 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 84 | 22 | 40 | 27 | 55 | 22 | 69 | 19 | 82 | 93 | 67 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 56 | 34 | 75 | 28 | 90 | 22 | 43 | 28 | 60 | 24 | 74 | 21 | 90 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 60 | 36 | 82 | 28 | 99 | 23 | 46 | 31 | 68 | 27 | 78 | 22 | 96 | 110 | 77 | 95 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 65 | 40 | 92 | 31 | 112 | 24 | 50 | 32 | 72 | 28 | 86 | 23 | 105 | 123 | 82 | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 71 | 42 | 102 | 33 | 125 | 26 | 58 | 36 | 80 | 30 | 96 | 27 | 113 | 135 | 94 | 110 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 78 | 46 | 120 | 35 | 135 | 28 | 65 | 40 | 92 | 32 | 110 | 27 | 124 | 155 | 105 | 124 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 91 | 52 | 129 | 39 | 156 | 31 | 73 | 44 | 102 | 33 | 120 | 29 | 143 | 168 | 117 | 135 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 101 | 55 | 139 | 41 | 171 | 32 | 77 | 48 | 110 | 37 | 129 | 32 | 156 | 180 | 125 | 147 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 111 | 57 | 145 | 44 | 182 | 36 | 86 | 52 | 120 | 40 | 140 | 34 | 168 | 189 | 138 | 160 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 135 | 63 | 187 | 47 | 219 | 40 | 98 | 58 | 136 | 46 | 163 | 38 | 198 | 234 | 156 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 149 | 66 | 207 | 51 | 236 | 42 | 112 | 60 | 154 | 50 | 193 | 41 | 215 | 258 | 172 | 204 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 55 | 64 | 77 | 89 | 105 | 3 | 9 | 17 | 26 | 36 | 46 | 57 | 69 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 6 | 13 | 23 | 34 | 46 | 61 | 74 | 89 | 105 | 122 | 4 | 10 | 21 | 31 | 41 | 53 | 66 | 80 | 95 | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 50 | 65 | 80 | 95 | 112 | 130 | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | 57 | 71 | 86 | 101 | 117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 108 | 126 | 146 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 65 | 79 | 95 | 113 | 131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 18 | 32 | 46 | 61 | 79 | 96 | 115 | 135 | 156 | 7 | 15 | 28 | 40 | 53 | 69 | 85 | 102 | 120 | 139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 20 | 35 | 52 | 69 | 87 | 106 | 125 | 147 | 170 | 8 | 16 | 30 | 45 | 59 | 76 | 94 | 112 | 131 | 151 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 40 | 57 | 76 | 98 | 119 | 141 | 164 | 190 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 85 | 104 | 124 | 145 | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 13 | 25 | 45 | 63 | 83 | 108 | 131 | 155 | 181 | 207 | 9 | 21 | 38 | 53 | 71 | 94 | 114 | 135 | 157 | 181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 15 | 31 | 54 | 77 | 101 | 130 | 156 | 185 | 214 | 244 | 13 | 26 | 46 | 65 | 85 | 111 | 135 | 159 | 186 | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 18 | 36 | 62 | 89 | 114 | 146 | 175 | 206 | 237 | 272 | 15 | 30 | 52 | 74 | 96 | 125 | 150 | 177 | 205 | 235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 22 | 41 | 71 | 99 | 128 | 163 | 196 | 229 | 264 | 300 | 17 | 34 | 58 | 83 | 108 | 138 | 167 | 195 | 225 | 258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 25 | 46 | 79 | 109 | 141 | 180 | 215 | 250 | 288 | 329 | 20 | 39 | 65 | 91 | 119 | 152 | 181 | 213 | 246 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 27 | 52 | 86 | 120 | 153 | 194 | 233 | 273 | 311 | 354 | 21 | 42 | 71 | 99 | 129 | 164 | 196 | 230 | 265 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 29 | 57 | 93 | 128 | 164 | 210 | 249 | 291 | 332 | 378 | 23 | 46 | 76 | 106 | 138 | 175 | 210 | 244 | 281 | 321 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 32 | 62 | 101 | 139 | 177 | 227 | 267 | 311 | 357 | 404 | 25 | 50 | 83 | 116 | 147 | 189 | 224 | 262 | 300 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 38 | 71 | 116 | 159 | 203 | 257 | 304 | 352 | 402 | 454 | 29 | 57 | 95 | 131 | 167 | 213 | 253 | 294 | 336 | 382 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 42 | 81 | 130 | 176 | 225 | 285 | 335 | 388 | 441 | 499 | 34 | 65 | 105 | 145 | 184 | 235 | 278 | 323 | 369 | 417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 47 | 90 | 144 | 196 | 249 | 316 | 371 | 427 | 485 | 547 | 37 | 71 | 116 | 148 | 204 | 259 | 305 | 353 | 403 | 456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 53 | 100 | 159 | 216 | 273 | 343 | 405 | 465 | 528 | 594 | 41 | 79 | 128 | 176 | 222 | 282 | 332 | 384 | 438 | 494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 58 | 109 | 175 | 235 | 297 | 374 | 439 | 504 | 571 | 642 | 46 | 87 | 140 | 192 | 241 | 305 | 359 | 415 | 471 | 531 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами спроектированными в период с 2004 г.
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,
проложенных бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 26 | 30 | 34 | 23 | 28 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 28 | 33 | 37 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 30 | 35 | 40 | 27 | 32 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 34 | 40 | 46 | 30 | 35 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 40 | 47 | 52 | 35 | 42 | 46 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 52 | 57 | 39 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 49 | 58 | 64 | 42 | 50 | 57 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 56 | 65 | 72 | 48 | 57 | 63 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 64 | 74 | 81 | 54 | 63 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 80 | 92 | 101 | 66 | 80 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 95 | 108 | 119 | 79 | 91 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 108 | 124 | 135 | 90 | 104 | 114 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 120 | 139 | 152 | 101 | 116 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 134 | 152 | 167 | 112 | 127 | 140 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 148 | 169 | 183 | 122 | 139 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 163 | 184 | 200 | 134 | 151 | 167 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 188 | 214 | 231 | 154 | 176 | 192 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 212 | 249 | 260 | 173 | 197 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 239 | 268 | 293 | 194 | 221 | 240 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 267 | 300 | 327 | 215 | 244 | 265 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 293 | 336 | 356 | 237 | 268 | 291 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 345 | 390 | 422 | 280 | 316 | 342 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 402 | 450 | 488 | 323 | 366 | 396 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
при канальной прокладке
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | эксплуатации более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 18 | 22 | 27 | 16 | 21 | 24 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 28 | 34 | 39 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 30 | 36 | 41 | 27 | 32 | 37 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 34 | 40 | 46 | 29 | 34 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 38 | 46 | 52 | 34 | 40 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 42 | 51 | 57 | 36 | 43 | 49 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 52 | 61 | 70 | 45 | 52 | 60 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 61 | 71 | 81 | 52 | 61 | 69 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 70 | 81 | 90 | 58 | 68 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 77 | 90 | 101 | 65 | 76 | 85 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 84 | 99 | 110 | 70 | 83 | 93 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 92 | 108 | 120 | 77 | 89 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 101 | 118 | 131 | 83 | 97 | 109 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 115 | 134 | 150 | 95 | 111 | 125 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 130 | 151 | 167 | 106 | 124 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 144 | 168 | 186 | 118 | 138 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 160 | 186 | 206 | 130 | 151 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 175 | 201 | 224 | 143 | 165 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 206 | 238 | 262 | 168 | 194 | 215 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 235 | 272 | 300 | 190 | 220 | 243 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 51 | 63 | 76 | 89 | 103 | 4 | 9 | 17 | 27 | 36 | 46 | 58 | 70 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 5 | 12 | 22 | 33.5 | 45 | 58 | 71 | 85 | 100 | 116 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 | 77 | 91 | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 25 | 37 | 49 | 63 | 77 | 92 | 108 | 126 | 5 | 12 | 22 | 33 | 44 | 57 | 70 | 84 | 99 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 15 | 28 | 41 | 56 | 71 | 86 | 103 | 121 | 139 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 77 | 93 | 109 | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 17 | 31 | 45 | 59 | 76 | 92 | 110 | 129 | 148 | 7 | 15 | 27 | 40 | 53 | 67 | 83 | 99 | 116 | 134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 83 | 100 | 120 | 139 | 161 | 8 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 107 | 126 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 38 | 54 | 72 | 97 | 118 | 139 | 163 | 186 | 9 | 18 | 33 | 47 | 64 | 80 | 98 | 117 | 137 | 157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 11 | 23 | 41 | 60 | 79 | 106 | 128 | 151 | 176 | 202 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 87 | 114 | 134 | 157 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 14 | 29 | 51 | 71 | 94 | 126 | 151 | 178 | 206 | 236 | 12 | 24 | 43 | 62 | 82 | 102 | 132 | 157 | 182 | 208 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 16 | 34 | 58 | 82 | 107 | 143 | 171 | 201 | 232 | 264 | 14 | 28 | 49 | 71 | 92 | 114 | 149 | 175 | 203 | 232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 19 | 38 | 65 | 91 | 119 | 158 | 189 | 222 | 255 | 291 | 15 | 34 | 58 | 82 | 107 | 132 | 164 | 193 | 223 | 255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 23 | 46 | 79 | 110 | 141 | 174 | 207 | 243 | 279 | 316 | 19 | 39 | 66 | 93 | 120 | 149 | 179 | 210 | 242 | 275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 26 | 52 | 86 | 120 | 153 | 188 | 224 | 261 | 300 | 340 | 22 | 42 | 72 | 101 | 131 | 161 | 192 | 225 | 259 | 295 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 28 | 56 | 94 | 129 | 165 | 202 | 241 | 280 | 321 | 363 | 23 | 46 | 78 | 109 | 140 | 172 | 206 | 241 | 277 | 314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 31 | 61 | 101 | 139 | 178 | 218 | 258 | 300 | 343 | 388 | 26 | 50 | 84 | 117 | 151 | 185 | 220 | 257 | 295 | 335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 36 | 71 | 116 | 159 | 202 | 245 | 291 | 336 | 384 | 433 | 29 | 58 | 96 | 132 | 169 | 207 | 246 | 286 | 329 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 40 | 78 | 129 | 175 | 223 | 270 | 319 | 369 | 421 | 474 | 33 | 65 | 107 | 146 | 187 | 227 | 269 | 313 | 358 | 404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 46 | 88 | 143 | 194 | 246 | 298 | 350 | 404 | 460 | 518 | 37 | 71 | 118 | 162 | 205 | 249 | 295 | 341 | 390 | 439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 51 | 96 | 157 | 213 | 268 | 324 | 381 | 439 | 500 | 561 | 40 | 78 | 129 | 176 | 223 | 271 | 320 | 370 | 421 | 475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 55 | 106 | 171 | 231 | 292 | 351 | 412 | 475 | 538 | 604 | 45 | 86 | 140 | 191 | 242 | 292 | 344 | 398 | 453 | 509 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 75 | 142 | 227 | 305 | 382 | 458 | 534 | 612 | 691 | 772 | 60 | 114 | 185 | 250 | 313 | 378 | 442 | 508 | 576 | 645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## нормы потерь_3_4_ОКЭ (hidden)
В соответствии с приказом №325 от 30 декабря 2008г. Об организации в министерстве энергетики РФ
работ по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
| Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами | [5 empty] | Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами
| в непроходных каналах и при бесканальной прокладке | [5 empty] | на открытом воздухе с расчетной температурой наружного
| с расчетной температурой грунта tгр = + 5 °C | [5 empty] | воздуха tн.в. = + 5°C
| на глубине заложения теплопроводов | [5 empty] | (период с 1959 по 1989 г. включительно)
[19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
| Условный диаметр, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами qиз.н, ккал/(ч·м) |  |  |  | qиз.н при темп. экстрап. | Условный диаметр, мм | Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C | [10 empty] | 45-70 | 45-70 | 70-95 | 70-95
|  | обратным трубопроводом при разности температур теплоносителя и грунта 45°С (t2 = 50°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 52,5°С (t1 = 65°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 65°С (t1 = 90°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 75°С (t1 = 110°С) | #REF! |  | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | 20 | 45 | 52 | 58 | #REF! |  | Тепловые потери, ккал/(ч·м)
| 50 | 25 | 56 | 65 | 72 | #REF! | 25 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 70 | 29 | 64 | 74 | 82 | #REF! | 40 | 18 | 27 | 36 | 45 | 53 | 72 | 90 | 108 | 125 | 144 | 162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 80 | 31 | 69 | 80 | 88 | #REF! | 50 | 21 | 30 | 40 | 49 | 58 | 78 | 96 | 115 | 134 | 153 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 100 | 34 | 76 | 88 | 96 | #REF! | 65 | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 | 86 | 108 | 128 | 148 | 170 | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 150 | 42 | 94 | 107 | 117 | #REF! | 80 | 28 | 38 | 50 | 60 | 71 | 93 | 114 | 136 | 158 | 180 | 202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 200 | 51 | 113 | 130 | 142 | #REF! | 100 | 31 | 43 | 55 | 67 | 77 | 101 | 125 | 148 | 172 | 195 | 218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 250 | 60 | 132 | 150 | 163 | #REF! | 125 | 35 | 48 | 60 | 74 | 85 | 111 | 136 | 162 | 188 | 212 | 239 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 300 | 68 | 149 | 168 | 183 | #REF! | 150 | 38 | 50 | 65 | 80 | 94 | 120 | 148 | 175 | 205 | 230 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 350 | 76 | 164 | 183 | 202 | #REF! | 175 | 42 | 58 | 73 | 88 | 103 | 130 | 162 | 192 | 223 | 250 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 400 | 82 | 180 | 203 | 219 | #REF! | 200 | 46 | 60 | 78 | 95 | 110 | 140 | 175 | 208 | 240 | 270 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 450 | 91 | 198 | 223 | 241 | #REF! | 250 | 53 | 70 | 87 | 107 | 125 | 160 | 198 | 233 | 268 | 305 | 340 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 500 | 101 | 216 | 243 | 261 | #REF! | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 600 | 114 | 246 | 277 | 298 | #REF! | 350 | 71 | 93 | 114 | 135 | 156 | 199 | 240 | 283 | 326 | 370 | 410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 700 | 125 | 272 | 306 | 327 | #REF! | 400 | 82 | 105 | 128 | 150 | 173 | 218 | 260 | 306 | 352 | 398 | 440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 800 | 141 | 304 | 341 | 364 | #REF! | 450 | 89 | 113 | 136 | 160 | 185 | 235 | 280 | 330 | 375 | 420 | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 900 | 155 | 333 | 373 | 399 | #REF! | 500 | 95 | 120 | 145 | 170 | 196 | 245 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1000 | 170 | 366 | 410 | 436 | #REF! | 600 | 104 | 133 | 160 | 190 | 218 | 275 | 330 | 385 | 440 | 500 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1200 | 200 | 429 | 482 | 508 | #REF! | 700 | 115 | 145 | 176 | 206 | 238 | 297 | 358 | 420 | 480 | 542 | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1400 | 228 | 488 | 554 | 580 | #REF! | 800 | 135 | 168 | 200 | 233 | 266 | 330 | 398 | 464 | 535 | 600 | 665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 155 | 190 | 225 | 260 | 296 | 370 | 440 | 515 | 585 | 655 | 725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 180 | 220 | 255 | 292 | 330 | 407 | 485 | 565 | 640 | 720 | 793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 230 | 280 | 325 | 380 | 430 | 532 | 630 | 740 | 840 | 940 | 1040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети
при бесканальной прокладке
(период с 1990 по 1997 г. включительно)
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) | [7 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации |  |  |  | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  |  | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 | 54 | 63 | 50 | 59 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 | 67 | 80 | 61 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 | 76 | 89 | 68 | 80 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 | 78 | 91 | 70 | 81 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 | 83 | 98 | 75 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 | 92 | 108 | 81 | 96 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 | 104 | 120 | 92 | 106 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 | 117 | 133 | 100 | 118 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 | 125 | 146 | 109 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 | 137 | 160 | 119 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 | 152 | 173 | 130 | 149 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 93 | 69 | 120 | 63 | 78 | 58 | 104 | 54 | 162 | 183 | 136 | 158 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 83 | 62 | 111 | 58 | 174 | 197 | 145 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 | 184 | 211 | 157 | 181 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 120 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 | 209 | 241 | 176 | 203 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 | 230 | 261 | 188 | 220 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 145 | 105 | 194 | 94 | 120 | 88 | 160 | 80 | 250 | 288 | 208 | 240 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
в непроходных каналах
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации | [5 empty] | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 27 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 8 | 25 | 31 | 23 | 29 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 28 | 9 | 15 | 10 | 21 | 9 | 26 | 9 | 27 | 33 | 25 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 31 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 28 | 9 | 30 | 36 | 26 | 32 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 12 | 24 | 11 | 30 | 10 | 32 | 40 | 29 | 35 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 40 | 12 | 20 | 14 | 29 | 13 | 34 | 11 | 39 | 47 | 34 | 42 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 44 | 13 | 22 | 15 | 31 | 14 | 38 | 12 | 42 | 50 | 37 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 49 | 15 | 24 | 16 | 35 | 15 | 41 | 13 | 47 | 56 | 40 | 50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 52 | 15 | 27 | 18 | 36 | 15 | 43 | 14 | 49 | 59 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 56 | 16 | 28 | 19 | 38 | 16 | 47 | 15 | 55 | 65 | 47 | 54 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 71 | 20 | 34 | 23 | 46 | 19 | 58 | 18 | 68 | 79 | 57 | 65 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 80 | 22 | 39 | 26 | 55 | 22 | 66 | 20 | 76 | 90 | 65 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 89 | 24 | 43 | 28 | 60 | 24 | 72 | 22 | 87 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 58 | 38 | 80 | 29 | 101 | 25 | 47 | 32 | 65 | 26 | 81 | 22 | 96 | 109 | 79 | 91 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 65 | 40 | 94 | 32 | 106 | 26 | 50 | 33 | 71 | 28 | 87 | 24 | 105 | 126 | 83 | 99 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 66 | 42 | 96 | 34 | 116 | 28 | 58 | 37 | 80 | 31 | 92 | 25 | 108 | 130 | 95 | 111 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 76 | 46 | 108 | 37 | 144 | 28 | 58 | 38 | 84 | 33 | 101 | 28 | 122 | 145 | 96 | 117 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 84 | 50 | 120 | 39 | 147 | 30 | 68 | 43 | 94 | 35 | 114 | 29 | 134 | 159 | 111 | 129 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 92 | 54 | 140 | 40 | 159 | 33 | 77 | 47 | 108 | 37 | 130 | 32 | 146 | 180 | 124 | 145 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 112 | 62 | 156 | 41 | 183 | 36 | 86 | 52 | 120 | 39 | 140 | 34 | 174 | 197 | 138 | 159 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 119 | 65 | 163 | 49 | 201 | 38 | 91 | 57 | 130 | 46 | 160 | 37 | 184 | 212 | 148 | 176 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 131 | 67 | 171 | 51 | 214 | 42 | 101 | 61 | 136 | 49 | 165 | 40 | 198 | 222 | 162 | 185 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 159 | 74 | 221 | 57 | 258 | 46 | 124 | 68 | 159 | 55 | 197 | 45 | 233 | 278 | 192 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 175 | 77 | 244 | 59 | 277 | 50 | 131 | 71 | 181 | 58 | 217 | 48 | 252 | 303 | 202 | 239 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | Температура теплоносителя, °C | [19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100
[8 empty] | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 5 | 13 | 24 | 36 | 49 | 63 | 77 | 93 | 109 | 128 | 4 | 11 | 22 | 32 | 45 | 57 | 71 | 85 | 101 | 118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 7 | 15 | 28 | 42 | 57 | 74 | 90 | 108 | 128 | 149 | 6 | 13 | 25 | 38 | 51 | 66 | 82 | 99 | 117 | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 8 | 16 | 31 | 46 | 61 | 78 | 97 | 116 | 137 | 158 | 6 | 15 | 27 | 40 | 55 | 71 | 88 | 106 | 125 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 9 | 20 | 35 | 52 | 70 | 89 | 109 | 131 | 153 | 178 | 8 | 16 | 31 | 46 | 62 | 80 | 98 | 118 | 139 | 161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 9 | 22 | 39 | 57 | 75 | 96 | 118 | 140 | 164 | 190 | 9 | 18 | 34 | 50 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 11 | 24 | 43 | 63 | 83 | 106 | 129 | 153 | 179 | 207 | 9 | 21 | 37 | 55 | 73 | 94 | 115 | 138 | 161 | 186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 13 | 28 | 48 | 70 | 92 | 120 | 144 | 172 | 200 | 231 | 10 | 23 | 42 | 60 | 80 | 105 | 128 | 153 | 179 | 206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 15 | 30 | 54 | 77 | 101 | 132 | 159 | 188 | 220 | 253 | 12 | 26 | 46 | 66 | 88 | 115 | 141 | 167 | 194 | 224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 19 | 38 | 66 | 94 | 122 | 158 | 190 | 225 | 261 | 298 | 15 | 32 | 56 | 80 | 105 | 137 | 167 | 196 | 229 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 22 | 44 | 76 | 108 | 138 | 178 | 213 | 252 | 289 | 331 | 18 | 37 | 65 | 91 | 119 | 154 | 185 | 218 | 253 | 290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 26 | 51 | 87 | 120 | 156 | 199 | 239 | 279 | 322 | 366 | 22 | 42 | 72 | 101 | 133 | 170 | 206 | 241 | 279 | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 30 | 57 | 96 | 133 | 172 | 219 | 262 | 305 | 352 | 401 | 24 | 47 | 80 | 113 | 146 | 187 | 224 | 263 | 304 | 347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 33 | 63 | 105 | 146 | 187 | 237 | 285 | 332 | 380 | 432 | 26 | 52 | 88 | 122 | 159 | 203 | 243 | 284 | 327 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 35 | 69 | 114 | 157 | 200 | 256 | 304 | 354 | 405 | 460 | 28 | 56 | 94 | 131 | 169 | 217 | 259 | 302 | 347 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 39 | 76 | 123 | 169 | 216 | 277 | 326 | 380 | 435 | 493 | 31 | 61 | 102 | 143 | 181 | 233 | 277 | 323 | 371 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 46 | 86 | 142 | 194 | 248 | 314 | 372 | 429 | 490 | 554 | 36 | 71 | 117 | 162 | 206 | 263 | 312 | 363 | 415 | 471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 52 | 98 | 158 | 215 | 274 | 347 | 409 | 473 | 538 | 608 | 41 | 79 | 130 | 180 | 227 | 290 | 343 | 398 | 455 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 58 | 110 | 176 | 239 | 304 | 384 | 452 | 520 | 592 | 667 | 46 | 89 | 144 | 183 | 251 | 319 | 377 | 436 | 498 | 562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 65 | 121 | 194 | 263 | 334 | 419 | 494 | 568 | 644 | 725 | 51 | 97 | 158 | 218 | 274 | 348 | 410 | 474 | 540 | 610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 71 | 133 | 212 | 286 | 362 | 457 | 535 | 615 | 697 | 783 | 56 | 107 | 173 | 237 | 298 | 377 | 444 | 512 | 582 | 656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами, спроектированными в период
с 1998 г. по 2003 г. включительно
Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных
в непроходных каналах и бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации | [5 empty] | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 7 | 22 | 28 | 20 | 25 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 22 | 8 | 23 | 29 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 15 | 10 | 22 | 10 | 27 | 9 | 14 | 9 | 19 | 9 | 23 | 9 | 25 | 32 | 23 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 29 | 10 | 15 | 10 | 21 | 10 | 26 | 9 | 27 | 35 | 25 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 11 | 25 | 11 | 29 | 10 | 34 | 40 | 28 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 37 | 12 | 18 | 12 | 27 | 12 | 32 | 11 | 37 | 43 | 30 | 39 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 41 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 | 35 | 12 | 40 | 48 | 35 | 43 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 45 | 15 | 22 | 15 | 33 | 14 | 37 | 13 | 42 | 51 | 37 | 47 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 28 | 20 | 40 | 16 | 47 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 | 40 | 14 | 48 | 56 | 39 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 61 | 17 | 28 | 20 | 42 | 16 | 50 | 15 | 57 | 66 | 48 | 58 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 68 | 18 | 33 | 22 | 46 | 18 | 57 | 17 | 66 | 78 | 55 | 64 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 76 | 21 | 37 | 24 | 52 | 21 | 61 | 18 | 75 | 87 | 61 | 73 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 84 | 22 | 40 | 27 | 55 | 22 | 69 | 19 | 82 | 93 | 67 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 56 | 34 | 75 | 28 | 90 | 22 | 43 | 28 | 60 | 24 | 74 | 21 | 90 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 60 | 36 | 82 | 28 | 99 | 23 | 46 | 31 | 68 | 27 | 78 | 22 | 96 | 110 | 77 | 95 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 65 | 40 | 92 | 31 | 112 | 24 | 50 | 32 | 72 | 28 | 86 | 23 | 105 | 123 | 82 | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 71 | 42 | 102 | 33 | 125 | 26 | 58 | 36 | 80 | 30 | 96 | 27 | 113 | 135 | 94 | 110 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 78 | 46 | 120 | 35 | 135 | 28 | 65 | 40 | 92 | 32 | 110 | 27 | 124 | 155 | 105 | 124 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 91 | 52 | 129 | 39 | 156 | 31 | 73 | 44 | 102 | 33 | 120 | 29 | 143 | 168 | 117 | 135 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 101 | 55 | 139 | 41 | 171 | 32 | 77 | 48 | 110 | 37 | 129 | 32 | 156 | 180 | 125 | 147 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 111 | 57 | 145 | 44 | 182 | 36 | 86 | 52 | 120 | 40 | 140 | 34 | 168 | 189 | 138 | 160 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 135 | 63 | 187 | 47 | 219 | 40 | 98 | 58 | 136 | 46 | 163 | 38 | 198 | 234 | 156 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 149 | 66 | 207 | 51 | 236 | 42 | 112 | 60 | 154 | 50 | 193 | 41 | 215 | 258 | 172 | 204 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 55 | 64 | 77 | 89 | 105 | 3 | 9 | 17 | 26 | 36 | 46 | 57 | 69 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 6 | 13 | 23 | 34 | 46 | 61 | 74 | 89 | 105 | 122 | 4 | 10 | 21 | 31 | 41 | 53 | 66 | 80 | 95 | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 50 | 65 | 80 | 95 | 112 | 130 | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | 57 | 71 | 86 | 101 | 117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 108 | 126 | 146 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 65 | 79 | 95 | 113 | 131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 18 | 32 | 46 | 61 | 79 | 96 | 115 | 135 | 156 | 7 | 15 | 28 | 40 | 53 | 69 | 85 | 102 | 120 | 139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 20 | 35 | 52 | 69 | 87 | 106 | 125 | 147 | 170 | 8 | 16 | 30 | 45 | 59 | 76 | 94 | 112 | 131 | 151 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 40 | 57 | 76 | 98 | 119 | 141 | 164 | 190 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 85 | 104 | 124 | 145 | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 13 | 25 | 45 | 63 | 83 | 108 | 131 | 155 | 181 | 207 | 9 | 21 | 38 | 53 | 71 | 94 | 114 | 135 | 157 | 181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 15 | 31 | 54 | 77 | 101 | 130 | 156 | 185 | 214 | 244 | 13 | 26 | 46 | 65 | 85 | 111 | 135 | 159 | 186 | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 18 | 36 | 62 | 89 | 114 | 146 | 175 | 206 | 237 | 272 | 15 | 30 | 52 | 74 | 96 | 125 | 150 | 177 | 205 | 235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 22 | 41 | 71 | 99 | 128 | 163 | 196 | 229 | 264 | 300 | 17 | 34 | 58 | 83 | 108 | 138 | 167 | 195 | 225 | 258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 25 | 46 | 79 | 109 | 141 | 180 | 215 | 250 | 288 | 329 | 20 | 39 | 65 | 91 | 119 | 152 | 181 | 213 | 246 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 27 | 52 | 86 | 120 | 153 | 194 | 233 | 273 | 311 | 354 | 21 | 42 | 71 | 99 | 129 | 164 | 196 | 230 | 265 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 29 | 57 | 93 | 128 | 164 | 210 | 249 | 291 | 332 | 378 | 23 | 46 | 76 | 106 | 138 | 175 | 210 | 244 | 281 | 321 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 32 | 62 | 101 | 139 | 177 | 227 | 267 | 311 | 357 | 404 | 25 | 50 | 83 | 116 | 147 | 189 | 224 | 262 | 300 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 38 | 71 | 116 | 159 | 203 | 257 | 304 | 352 | 402 | 454 | 29 | 57 | 95 | 131 | 167 | 213 | 253 | 294 | 336 | 382 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 42 | 81 | 130 | 176 | 225 | 285 | 335 | 388 | 441 | 499 | 34 | 65 | 105 | 145 | 184 | 235 | 278 | 323 | 369 | 417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 47 | 90 | 144 | 196 | 249 | 316 | 371 | 427 | 485 | 547 | 37 | 71 | 116 | 148 | 204 | 259 | 305 | 353 | 403 | 456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 53 | 100 | 159 | 216 | 273 | 343 | 405 | 465 | 528 | 594 | 41 | 79 | 128 | 176 | 222 | 282 | 332 | 384 | 438 | 494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 58 | 109 | 175 | 235 | 297 | 374 | 439 | 504 | 571 | 642 | 46 | 87 | 140 | 192 | 241 | 305 | 359 | 415 | 471 | 531 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами спроектированными в период с 2004 г.
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,
проложенных бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 26 | 30 | 34 | 23 | 28 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 28 | 33 | 37 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 30 | 35 | 40 | 27 | 32 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 34 | 40 | 46 | 30 | 35 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 40 | 47 | 52 | 35 | 42 | 46 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 52 | 57 | 39 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 49 | 58 | 64 | 42 | 50 | 57 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 56 | 65 | 72 | 48 | 57 | 63 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 64 | 74 | 81 | 54 | 63 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 80 | 92 | 101 | 66 | 80 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 95 | 108 | 119 | 79 | 91 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 108 | 124 | 135 | 90 | 104 | 114 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 120 | 139 | 152 | 101 | 116 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 134 | 152 | 167 | 112 | 127 | 140 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 148 | 169 | 183 | 122 | 139 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 163 | 184 | 200 | 134 | 151 | 167 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 188 | 214 | 231 | 154 | 176 | 192 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 212 | 249 | 260 | 173 | 197 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 239 | 268 | 293 | 194 | 221 | 240 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 267 | 300 | 327 | 215 | 244 | 265 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 293 | 336 | 356 | 237 | 268 | 291 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 345 | 390 | 422 | 280 | 316 | 342 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 402 | 450 | 488 | 323 | 366 | 396 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
при канальной прокладке
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | эксплуатации более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 18 | 22 | 27 | 16 | 21 | 24 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 28 | 34 | 39 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 30 | 36 | 41 | 27 | 32 | 37 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 34 | 40 | 46 | 29 | 34 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 38 | 46 | 52 | 34 | 40 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 42 | 51 | 57 | 36 | 43 | 49 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 52 | 61 | 70 | 45 | 52 | 60 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 61 | 71 | 81 | 52 | 61 | 69 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 70 | 81 | 90 | 58 | 68 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 77 | 90 | 101 | 65 | 76 | 85 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 84 | 99 | 110 | 70 | 83 | 93 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 92 | 108 | 120 | 77 | 89 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 101 | 118 | 131 | 83 | 97 | 109 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 115 | 134 | 150 | 95 | 111 | 125 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 130 | 151 | 167 | 106 | 124 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 144 | 168 | 186 | 118 | 138 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 160 | 186 | 206 | 130 | 151 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 175 | 201 | 224 | 143 | 165 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 206 | 238 | 262 | 168 | 194 | 215 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 235 | 272 | 300 | 190 | 220 | 243 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 51 | 63 | 76 | 89 | 103 | 4 | 9 | 17 | 27 | 36 | 46 | 58 | 70 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 5 | 12 | 22 | 33.5 | 45 | 58 | 71 | 85 | 100 | 116 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 | 77 | 91 | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 25 | 37 | 49 | 63 | 77 | 92 | 108 | 126 | 5 | 12 | 22 | 33 | 44 | 57 | 70 | 84 | 99 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 15 | 28 | 41 | 56 | 71 | 86 | 103 | 121 | 139 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 77 | 93 | 109 | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 17 | 31 | 45 | 59 | 76 | 92 | 110 | 129 | 148 | 7 | 15 | 27 | 40 | 53 | 67 | 83 | 99 | 116 | 134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 83 | 100 | 120 | 139 | 161 | 8 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 107 | 126 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 38 | 54 | 72 | 97 | 118 | 139 | 163 | 186 | 9 | 18 | 33 | 47 | 64 | 80 | 98 | 117 | 137 | 157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 11 | 23 | 41 | 60 | 79 | 106 | 128 | 151 | 176 | 202 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 87 | 114 | 134 | 157 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 14 | 29 | 51 | 71 | 94 | 126 | 151 | 178 | 206 | 236 | 12 | 24 | 43 | 62 | 82 | 102 | 132 | 157 | 182 | 208 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 16 | 34 | 58 | 82 | 107 | 143 | 171 | 201 | 232 | 264 | 14 | 28 | 49 | 71 | 92 | 114 | 149 | 175 | 203 | 232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 19 | 38 | 65 | 91 | 119 | 158 | 189 | 222 | 255 | 291 | 15 | 34 | 58 | 82 | 107 | 132 | 164 | 193 | 223 | 255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 23 | 46 | 79 | 110 | 141 | 174 | 207 | 243 | 279 | 316 | 19 | 39 | 66 | 93 | 120 | 149 | 179 | 210 | 242 | 275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 26 | 52 | 86 | 120 | 153 | 188 | 224 | 261 | 300 | 340 | 22 | 42 | 72 | 101 | 131 | 161 | 192 | 225 | 259 | 295 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 28 | 56 | 94 | 129 | 165 | 202 | 241 | 280 | 321 | 363 | 23 | 46 | 78 | 109 | 140 | 172 | 206 | 241 | 277 | 314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 31 | 61 | 101 | 139 | 178 | 218 | 258 | 300 | 343 | 388 | 26 | 50 | 84 | 117 | 151 | 185 | 220 | 257 | 295 | 335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 36 | 71 | 116 | 159 | 202 | 245 | 291 | 336 | 384 | 433 | 29 | 58 | 96 | 132 | 169 | 207 | 246 | 286 | 329 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 40 | 78 | 129 | 175 | 223 | 270 | 319 | 369 | 421 | 474 | 33 | 65 | 107 | 146 | 187 | 227 | 269 | 313 | 358 | 404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 46 | 88 | 143 | 194 | 246 | 298 | 350 | 404 | 460 | 518 | 37 | 71 | 118 | 162 | 205 | 249 | 295 | 341 | 390 | 439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 51 | 96 | 157 | 213 | 268 | 324 | 381 | 439 | 500 | 561 | 40 | 78 | 129 | 176 | 223 | 271 | 320 | 370 | 421 | 475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 55 | 106 | 171 | 231 | 292 | 351 | 412 | 475 | 538 | 604 | 45 | 86 | 140 | 191 | 242 | 292 | 344 | 398 | 453 | 509 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 75 | 142 | 227 | 305 | 382 | 458 | 534 | 612 | 691 | 772 | 60 | 114 | 185 | 250 | 313 | 378 | 442 | 508 | 576 | 645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## нормы потерь_3_4_МУП (hidden)
В соответствии с приказом №325 от 30 декабря 2008г. Об организации в министерстве энергетики РФ
работ по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
| Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами | [5 empty] | Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами
| в непроходных каналах и при бесканальной прокладке | [5 empty] | на открытом воздухе с расчетной температурой наружного
| с расчетной температурой грунта tгр = + 5 °C | [5 empty] | воздуха tн.в. = + 5°C
| на глубине заложения теплопроводов | [5 empty] | (период с 1959 по 1989 г. включительно)
[19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
| Условный диаметр, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами qиз.н, ккал/(ч·м) |  |  |  | qиз.н при темп. экстрап. | Условный диаметр, мм | Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C | [10 empty] | 45-70 | 45-70 | 70-95 | 70-95
|  | обратным трубопроводом при разности температур теплоносителя и грунта 45°С (t2 = 50°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 52,5°С (t1 = 65°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 65°С (t1 = 90°С) | 2-трубной прокладкой при разности температур теплоносителя и грунта 75°С (t1 = 110°С) | #REF! |  | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | 20 | 45 | 52 | 58 | #REF! |  | Тепловые потери, ккал/(ч·м)
| 50 | 25 | 56 | 65 | 72 | #REF! | 25 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 70 | 29 | 64 | 74 | 82 | #REF! | 40 | 18 | 27 | 36 | 45 | 53 | 72 | 90 | 108 | 125 | 144 | 162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 80 | 31 | 69 | 80 | 88 | #REF! | 50 | 21 | 30 | 40 | 49 | 58 | 78 | 96 | 115 | 134 | 153 | 173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 100 | 34 | 76 | 88 | 96 | #REF! | 65 | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 | 86 | 108 | 128 | 148 | 170 | 190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 150 | 42 | 94 | 107 | 117 | #REF! | 80 | 28 | 38 | 50 | 60 | 71 | 93 | 114 | 136 | 158 | 180 | 202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 200 | 51 | 113 | 130 | 142 | #REF! | 100 | 31 | 43 | 55 | 67 | 77 | 101 | 125 | 148 | 172 | 195 | 218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 250 | 60 | 132 | 150 | 163 | #REF! | 125 | 35 | 48 | 60 | 74 | 85 | 111 | 136 | 162 | 188 | 212 | 239 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 300 | 68 | 149 | 168 | 183 | #REF! | 150 | 38 | 50 | 65 | 80 | 94 | 120 | 148 | 175 | 205 | 230 | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 350 | 76 | 164 | 183 | 202 | #REF! | 175 | 42 | 58 | 73 | 88 | 103 | 130 | 162 | 192 | 223 | 250 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 400 | 82 | 180 | 203 | 219 | #REF! | 200 | 46 | 60 | 78 | 95 | 110 | 140 | 175 | 208 | 240 | 270 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 450 | 91 | 198 | 223 | 241 | #REF! | 250 | 53 | 70 | 87 | 107 | 125 | 160 | 198 | 233 | 268 | 305 | 340 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 500 | 101 | 216 | 243 | 261 | #REF! | 300 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 600 | 114 | 246 | 277 | 298 | #REF! | 350 | 71 | 93 | 114 | 135 | 156 | 199 | 240 | 283 | 326 | 370 | 410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 700 | 125 | 272 | 306 | 327 | #REF! | 400 | 82 | 105 | 128 | 150 | 173 | 218 | 260 | 306 | 352 | 398 | 440 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 800 | 141 | 304 | 341 | 364 | #REF! | 450 | 89 | 113 | 136 | 160 | 185 | 235 | 280 | 330 | 375 | 420 | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 900 | 155 | 333 | 373 | 399 | #REF! | 500 | 95 | 120 | 145 | 170 | 196 | 245 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1000 | 170 | 366 | 410 | 436 | #REF! | 600 | 104 | 133 | 160 | 190 | 218 | 275 | 330 | 385 | 440 | 500 | 555 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1200 | 200 | 429 | 482 | 508 | #REF! | 700 | 115 | 145 | 176 | 206 | 238 | 297 | 358 | 420 | 480 | 542 | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1400 | 228 | 488 | 554 | 580 | #REF! | 800 | 135 | 168 | 200 | 233 | 266 | 330 | 398 | 464 | 535 | 600 | 665 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 155 | 190 | 225 | 260 | 296 | 370 | 440 | 515 | 585 | 655 | 725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 180 | 220 | 255 | 292 | 330 | 407 | 485 | 565 | 640 | 720 | 793 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 230 | 280 | 325 | 380 | 430 | 532 | 630 | 740 | 840 | 940 | 1040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети
при бесканальной прокладке
(период с 1990 по 1997 г. включительно)
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/(ч·м) | [7 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации |  |  |  | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  |  | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 | 54 | 63 | 50 | 59 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 | 67 | 80 | 61 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 | 76 | 89 | 68 | 80 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 | 78 | 91 | 70 | 81 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 | 83 | 98 | 75 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 | 92 | 108 | 81 | 96 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 | 104 | 120 | 92 | 106 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 | 117 | 133 | 100 | 118 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 | 125 | 146 | 109 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 | 137 | 160 | 119 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 | 152 | 173 | 130 | 149 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 93 | 69 | 120 | 63 | 78 | 58 | 104 | 54 | 162 | 183 | 136 | 158 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 83 | 62 | 111 | 58 | 174 | 197 | 145 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 | 184 | 211 | 157 | 181 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 120 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 | 209 | 241 | 176 | 203 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 | 230 | 261 | 188 | 220 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 145 | 105 | 194 | 94 | 120 | 88 | 160 | 80 | 250 | 288 | 208 | 240 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
в непроходных каналах
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | продолжительность эксплуатации | [5 empty] | продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 15 | 10 | 22 | 9 | 27 | 9 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 8 | 25 | 31 | 23 | 29 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 16 | 11 | 23 | 10 | 28 | 9 | 15 | 10 | 21 | 9 | 26 | 9 | 27 | 33 | 25 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 18 | 12 | 25 | 11 | 31 | 10 | 15 | 11 | 22 | 10 | 28 | 9 | 30 | 36 | 26 | 32 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 19 | 13 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 12 | 24 | 11 | 30 | 10 | 32 | 40 | 29 | 35 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 23 | 16 | 33 | 14 | 40 | 12 | 20 | 14 | 29 | 13 | 34 | 11 | 39 | 47 | 34 | 42 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 25 | 17 | 35 | 15 | 44 | 13 | 22 | 15 | 31 | 14 | 38 | 12 | 42 | 50 | 37 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 28 | 19 | 40 | 16 | 49 | 15 | 24 | 16 | 35 | 15 | 41 | 13 | 47 | 56 | 40 | 50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 29 | 20 | 42 | 17 | 52 | 15 | 27 | 18 | 36 | 15 | 43 | 14 | 49 | 59 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 33 | 22 | 46 | 19 | 56 | 16 | 28 | 19 | 38 | 16 | 47 | 15 | 55 | 65 | 47 | 54 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 41 | 27 | 57 | 22 | 71 | 20 | 34 | 23 | 46 | 19 | 58 | 18 | 68 | 79 | 57 | 65 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 46 | 30 | 65 | 25 | 80 | 22 | 39 | 26 | 55 | 22 | 66 | 20 | 76 | 90 | 65 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 53 | 34 | 75 | 28 | 89 | 24 | 43 | 28 | 60 | 24 | 72 | 22 | 87 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 58 | 38 | 80 | 29 | 101 | 25 | 47 | 32 | 65 | 26 | 81 | 22 | 96 | 109 | 79 | 91 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 65 | 40 | 94 | 32 | 106 | 26 | 50 | 33 | 71 | 28 | 87 | 24 | 105 | 126 | 83 | 99 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 66 | 42 | 96 | 34 | 116 | 28 | 58 | 37 | 80 | 31 | 92 | 25 | 108 | 130 | 95 | 111 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 76 | 46 | 108 | 37 | 144 | 28 | 58 | 38 | 84 | 33 | 101 | 28 | 122 | 145 | 96 | 117 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 84 | 50 | 120 | 39 | 147 | 30 | 68 | 43 | 94 | 35 | 114 | 29 | 134 | 159 | 111 | 129 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 92 | 54 | 140 | 40 | 159 | 33 | 77 | 47 | 108 | 37 | 130 | 32 | 146 | 180 | 124 | 145 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 112 | 62 | 156 | 41 | 183 | 36 | 86 | 52 | 120 | 39 | 140 | 34 | 174 | 197 | 138 | 159 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 119 | 65 | 163 | 49 | 201 | 38 | 91 | 57 | 130 | 46 | 160 | 37 | 184 | 212 | 148 | 176 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 131 | 67 | 171 | 51 | 214 | 42 | 101 | 61 | 136 | 49 | 165 | 40 | 198 | 222 | 162 | 185 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 159 | 74 | 221 | 57 | 258 | 46 | 124 | 68 | 159 | 55 | 197 | 45 | 233 | 278 | 192 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 175 | 77 | 244 | 59 | 277 | 50 | 131 | 71 | 181 | 58 | 217 | 48 | 252 | 303 | 202 | 239 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | Температура теплоносителя, °C | [19 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100 | 20-50 | 20-50 | 50-100 | 50-100
[8 empty] | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 5 | 13 | 24 | 36 | 49 | 63 | 77 | 93 | 109 | 128 | 4 | 11 | 22 | 32 | 45 | 57 | 71 | 85 | 101 | 118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 7 | 15 | 28 | 42 | 57 | 74 | 90 | 108 | 128 | 149 | 6 | 13 | 25 | 38 | 51 | 66 | 82 | 99 | 117 | 136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 8 | 16 | 31 | 46 | 61 | 78 | 97 | 116 | 137 | 158 | 6 | 15 | 27 | 40 | 55 | 71 | 88 | 106 | 125 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 9 | 20 | 35 | 52 | 70 | 89 | 109 | 131 | 153 | 178 | 8 | 16 | 31 | 46 | 62 | 80 | 98 | 118 | 139 | 161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 9 | 22 | 39 | 57 | 75 | 96 | 118 | 140 | 164 | 190 | 9 | 18 | 34 | 50 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 11 | 24 | 43 | 63 | 83 | 106 | 129 | 153 | 179 | 207 | 9 | 21 | 37 | 55 | 73 | 94 | 115 | 138 | 161 | 186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 13 | 28 | 48 | 70 | 92 | 120 | 144 | 172 | 200 | 231 | 10 | 23 | 42 | 60 | 80 | 105 | 128 | 153 | 179 | 206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 15 | 30 | 54 | 77 | 101 | 132 | 159 | 188 | 220 | 253 | 12 | 26 | 46 | 66 | 88 | 115 | 141 | 167 | 194 | 224 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 19 | 38 | 66 | 94 | 122 | 158 | 190 | 225 | 261 | 298 | 15 | 32 | 56 | 80 | 105 | 137 | 167 | 196 | 229 | 262 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 22 | 44 | 76 | 108 | 138 | 178 | 213 | 252 | 289 | 331 | 18 | 37 | 65 | 91 | 119 | 154 | 185 | 218 | 253 | 290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 26 | 51 | 87 | 120 | 156 | 199 | 239 | 279 | 322 | 366 | 22 | 42 | 72 | 101 | 133 | 170 | 206 | 241 | 279 | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 30 | 57 | 96 | 133 | 172 | 219 | 262 | 305 | 352 | 401 | 24 | 47 | 80 | 113 | 146 | 187 | 224 | 263 | 304 | 347 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 33 | 63 | 105 | 146 | 187 | 237 | 285 | 332 | 380 | 432 | 26 | 52 | 88 | 122 | 159 | 203 | 243 | 284 | 327 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 35 | 69 | 114 | 157 | 200 | 256 | 304 | 354 | 405 | 460 | 28 | 56 | 94 | 131 | 169 | 217 | 259 | 302 | 347 | 396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 39 | 76 | 123 | 169 | 216 | 277 | 326 | 380 | 435 | 493 | 31 | 61 | 102 | 143 | 181 | 233 | 277 | 323 | 371 | 422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 46 | 86 | 142 | 194 | 248 | 314 | 372 | 429 | 490 | 554 | 36 | 71 | 117 | 162 | 206 | 263 | 312 | 363 | 415 | 471 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 52 | 98 | 158 | 215 | 274 | 347 | 409 | 473 | 538 | 608 | 41 | 79 | 130 | 180 | 227 | 290 | 343 | 398 | 455 | 515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 58 | 110 | 176 | 239 | 304 | 384 | 452 | 520 | 592 | 667 | 46 | 89 | 144 | 183 | 251 | 319 | 377 | 436 | 498 | 562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 65 | 121 | 194 | 263 | 334 | 419 | 494 | 568 | 644 | 725 | 51 | 97 | 158 | 218 | 274 | 348 | 410 | 474 | 540 | 610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 71 | 133 | 212 | 286 | 362 | 457 | 535 | 615 | 697 | 783 | 56 | 107 | 173 | 237 | 298 | 377 | 444 | 512 | 582 | 656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами, спроектированными в период
с 1998 г. по 2003 г. включительно
Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных
в непроходных каналах и бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [11 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее |  | При числе часов работы в год более 5000 |  | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации | [5 empty] | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [5 empty] | более 5000 ч/год
трубопровод
[8 empty] | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 57.5 | 70 | 57.5 | 70 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 13 | 9 | 19 | 9 | 22 | 9 | 12 | 8 | 17 | 8 | 21 | 7 | 22 | 28 | 20 | 25 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 30 | 14 | 9 | 20 | 9 | 24 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 22 | 8 | 23 | 29 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 15 | 10 | 22 | 10 | 27 | 9 | 14 | 9 | 19 | 9 | 23 | 9 | 25 | 32 | 23 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 16 | 11 | 24 | 11 | 29 | 10 | 15 | 10 | 21 | 10 | 26 | 9 | 27 | 35 | 25 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 20 | 14 | 28 | 12 | 34 | 11 | 17 | 11 | 25 | 11 | 29 | 10 | 34 | 40 | 28 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 22 | 15 | 30 | 13 | 37 | 12 | 18 | 12 | 27 | 12 | 32 | 11 | 37 | 43 | 30 | 39 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 24 | 16 | 34 | 14 | 41 | 14 | 21 | 14 | 30 | 13 | 35 | 12 | 40 | 48 | 35 | 43 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 25 | 17 | 36 | 15 | 45 | 15 | 22 | 15 | 33 | 14 | 37 | 13 | 42 | 51 | 37 | 47 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 28 | 20 | 40 | 16 | 47 | 16 | 23 | 16 | 36 | 15 | 40 | 14 | 48 | 56 | 39 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 35 | 22 | 47 | 19 | 61 | 17 | 28 | 20 | 42 | 16 | 50 | 15 | 57 | 66 | 48 | 58 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 40 | 26 | 56 | 22 | 68 | 18 | 33 | 22 | 46 | 18 | 57 | 17 | 66 | 78 | 55 | 64 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 46 | 29 | 64 | 23 | 76 | 21 | 37 | 24 | 52 | 21 | 61 | 18 | 75 | 87 | 61 | 73 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 50 | 32 | 68 | 25 | 84 | 22 | 40 | 27 | 55 | 22 | 69 | 19 | 82 | 93 | 67 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 56 | 34 | 75 | 28 | 90 | 22 | 43 | 28 | 60 | 24 | 74 | 21 | 90 | 103 | 71 | 84 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 60 | 36 | 82 | 28 | 99 | 23 | 46 | 31 | 68 | 27 | 78 | 22 | 96 | 110 | 77 | 95 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 65 | 40 | 92 | 31 | 112 | 24 | 50 | 32 | 72 | 28 | 86 | 23 | 105 | 123 | 82 | 100 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 71 | 42 | 102 | 33 | 125 | 26 | 58 | 36 | 80 | 30 | 96 | 27 | 113 | 135 | 94 | 110 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 78 | 46 | 120 | 35 | 135 | 28 | 65 | 40 | 92 | 32 | 110 | 27 | 124 | 155 | 105 | 124 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 91 | 52 | 129 | 39 | 156 | 31 | 73 | 44 | 102 | 33 | 120 | 29 | 143 | 168 | 117 | 135 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 101 | 55 | 139 | 41 | 171 | 32 | 77 | 48 | 110 | 37 | 129 | 32 | 156 | 180 | 125 | 147 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 111 | 57 | 145 | 44 | 182 | 36 | 86 | 52 | 120 | 40 | 140 | 34 | 168 | 189 | 138 | 160 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 135 | 63 | 187 | 47 | 219 | 40 | 98 | 58 | 136 | 46 | 163 | 38 | 198 | 234 | 156 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 149 | 66 | 207 | 51 | 236 | 42 | 112 | 60 | 154 | 50 | 193 | 41 | 215 | 258 | 172 | 204 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 55 | 64 | 77 | 89 | 105 | 3 | 9 | 17 | 26 | 36 | 46 | 57 | 69 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 6 | 13 | 23 | 34 | 46 | 61 | 74 | 89 | 105 | 122 | 4 | 10 | 21 | 31 | 41 | 53 | 66 | 80 | 95 | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 50 | 65 | 80 | 95 | 112 | 130 | 5 | 12 | 22 | 33 | 45 | 57 | 71 | 86 | 101 | 117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 108 | 126 | 146 | 6 | 13 | 25 | 38 | 50 | 65 | 79 | 95 | 113 | 131 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 18 | 32 | 46 | 61 | 79 | 96 | 115 | 135 | 156 | 7 | 15 | 28 | 40 | 53 | 69 | 85 | 102 | 120 | 139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 20 | 35 | 52 | 69 | 87 | 106 | 125 | 147 | 170 | 8 | 16 | 30 | 45 | 59 | 76 | 94 | 112 | 131 | 151 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 40 | 57 | 76 | 98 | 119 | 141 | 164 | 190 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 85 | 104 | 124 | 145 | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 13 | 25 | 45 | 63 | 83 | 108 | 131 | 155 | 181 | 207 | 9 | 21 | 38 | 53 | 71 | 94 | 114 | 135 | 157 | 181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 15 | 31 | 54 | 77 | 101 | 130 | 156 | 185 | 214 | 244 | 13 | 26 | 46 | 65 | 85 | 111 | 135 | 159 | 186 | 212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 18 | 36 | 62 | 89 | 114 | 146 | 175 | 206 | 237 | 272 | 15 | 30 | 52 | 74 | 96 | 125 | 150 | 177 | 205 | 235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 22 | 41 | 71 | 99 | 128 | 163 | 196 | 229 | 264 | 300 | 17 | 34 | 58 | 83 | 108 | 138 | 167 | 195 | 225 | 258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 25 | 46 | 79 | 109 | 141 | 180 | 215 | 250 | 288 | 329 | 20 | 39 | 65 | 91 | 119 | 152 | 181 | 213 | 246 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 27 | 52 | 86 | 120 | 153 | 194 | 233 | 273 | 311 | 354 | 21 | 42 | 71 | 99 | 129 | 164 | 196 | 230 | 265 | 302 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 29 | 57 | 93 | 128 | 164 | 210 | 249 | 291 | 332 | 378 | 23 | 46 | 76 | 106 | 138 | 175 | 210 | 244 | 281 | 321 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 32 | 62 | 101 | 139 | 177 | 227 | 267 | 311 | 357 | 404 | 25 | 50 | 83 | 116 | 147 | 189 | 224 | 262 | 300 | 342 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 38 | 71 | 116 | 159 | 203 | 257 | 304 | 352 | 402 | 454 | 29 | 57 | 95 | 131 | 167 | 213 | 253 | 294 | 336 | 382 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 42 | 81 | 130 | 176 | 225 | 285 | 335 | 388 | 441 | 499 | 34 | 65 | 105 | 145 | 184 | 235 | 278 | 323 | 369 | 417 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 47 | 90 | 144 | 196 | 249 | 316 | 371 | 427 | 485 | 547 | 37 | 71 | 116 | 148 | 204 | 259 | 305 | 353 | 403 | 456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 53 | 100 | 159 | 216 | 273 | 343 | 405 | 465 | 528 | 594 | 41 | 79 | 128 | 176 | 222 | 282 | 332 | 384 | 438 | 494 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 58 | 109 | 175 | 235 | 297 | 374 | 439 | 504 | 571 | 642 | 46 | 87 | 140 | 192 | 241 | 305 | 359 | 415 | 471 | 531 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы
тепловых потерь (плотности теплового потока)
теплопроводами спроектированными в период с 2004 г.
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,
проложенных бесканально
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность эксплуатации
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 26 | 30 | 34 | 23 | 28 | 31 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 28 | 33 | 37 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 30 | 35 | 40 | 27 | 32 | 36 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 34 | 40 | 46 | 30 | 35 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 40 | 47 | 52 | 35 | 42 | 46 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 44 | 52 | 57 | 39 | 45 | 51 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 49 | 58 | 64 | 42 | 50 | 57 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 56 | 65 | 72 | 48 | 57 | 63 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 64 | 74 | 81 | 54 | 63 | 71 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 80 | 92 | 101 | 66 | 80 | 86 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 95 | 108 | 119 | 79 | 91 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 108 | 124 | 135 | 90 | 104 | 114 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 120 | 139 | 152 | 101 | 116 | 127 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 134 | 152 | 167 | 112 | 127 | 140 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 148 | 169 | 183 | 122 | 139 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 163 | 184 | 200 | 134 | 151 | 167 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 188 | 214 | 231 | 154 | 176 | 192 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 212 | 249 | 260 | 173 | 197 | 214 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 239 | 268 | 293 | 194 | 221 | 240 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 267 | 300 | 327 | 215 | 244 | 265 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 293 | 336 | 356 | 237 | 268 | 291 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 345 | 390 | 422 | 280 | 316 | 342 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 402 | 450 | 488 | 323 | 366 | 396 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
при канальной прокладке
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | [5 empty] | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000
[8 empty] | Продолжительность эксплуатации |  |  | Продолжительность
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно |  |  | эксплуатации более 5000 ч/год
Температура теплоносителя, °C
[8 empty] | 65/50 | 90/50 | 110/50 | 65/50 | 90/50 | 110/50 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 25 | 18 | 22 | 27 | 16 | 21 | 24 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 32 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 22 | 27 | 30 | 19 | 24 | 28 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 30 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 28 | 34 | 39 | 25 | 30 | 34 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 30 | 36 | 41 | 27 | 32 | 37 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 34 | 40 | 46 | 29 | 34 | 40 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 38 | 46 | 52 | 34 | 40 | 45 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 42 | 51 | 57 | 36 | 43 | 49 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 52 | 61 | 70 | 45 | 52 | 60 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 61 | 71 | 81 | 52 | 61 | 69 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 70 | 81 | 90 | 58 | 68 | 77 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 77 | 90 | 101 | 65 | 76 | 85 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 84 | 99 | 110 | 70 | 83 | 93 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 92 | 108 | 120 | 77 | 89 | 101 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 101 | 118 | 131 | 83 | 97 | 109 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 115 | 134 | 150 | 95 | 111 | 125 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 130 | 151 | 167 | 106 | 124 | 138 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 144 | 168 | 186 | 118 | 138 | 152 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 160 | 186 | 206 | 130 | 151 | 169 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 175 | 201 | 224 | 143 | 165 | 182 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1200 | 206 | 238 | 262 | 168 | 194 | 215 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 235 | 272 | 300 | 190 | 220 | 243 | #REF! | #REF!
Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе
[7 empty] | Условный диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность эксплуатации | [9 empty] | Продолжительность до 5000 ч/год включительно |  |  |  | Продолжительность более 5000 ч/год
[8 empty] | до 5000 ч/год включительно | [9 empty] | более 5000 ч/год | [9 empty] | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка | Прямая | Обратка
[8 empty] | Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C | [19 empty] | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95 | 15-45 | 15-45 | 45-95 | 45-95
[8 empty] | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 15 | 45 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Нормы плотности теплового потока, ккал/чм
[7 empty] | 25 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 51 | 63 | 76 | 89 | 103 | 4 | 9 | 17 | 27 | 36 | 46 | 58 | 70 | 82 | 95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 40 | 5 | 12 | 22 | 33.5 | 45 | 58 | 71 | 85 | 100 | 116 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 | 77 | 91 | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 50 | 6 | 14 | 25 | 37 | 49 | 63 | 77 | 92 | 108 | 126 | 5 | 12 | 22 | 33 | 44 | 57 | 70 | 84 | 99 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 65 | 7 | 15 | 28 | 41 | 56 | 71 | 86 | 103 | 121 | 139 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 | 64 | 77 | 93 | 109 | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80 | 8 | 17 | 31 | 45 | 59 | 76 | 92 | 110 | 129 | 148 | 7 | 15 | 27 | 40 | 53 | 67 | 83 | 99 | 116 | 134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 100 | 9 | 19 | 34 | 49 | 65 | 83 | 100 | 120 | 139 | 161 | 8 | 16 | 29 | 43 | 58 | 73 | 89 | 107 | 126 | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 125 | 10 | 22 | 38 | 54 | 72 | 97 | 118 | 139 | 163 | 186 | 9 | 18 | 33 | 47 | 64 | 80 | 98 | 117 | 137 | 157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 150 | 11 | 23 | 41 | 60 | 79 | 106 | 128 | 151 | 176 | 202 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 87 | 114 | 134 | 157 | 180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 200 | 14 | 29 | 51 | 71 | 94 | 126 | 151 | 178 | 206 | 236 | 12 | 24 | 43 | 62 | 82 | 102 | 132 | 157 | 182 | 208 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 250 | 16 | 34 | 58 | 82 | 107 | 143 | 171 | 201 | 232 | 264 | 14 | 28 | 49 | 71 | 92 | 114 | 149 | 175 | 203 | 232 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 300 | 19 | 38 | 65 | 91 | 119 | 158 | 189 | 222 | 255 | 291 | 15 | 34 | 58 | 82 | 107 | 132 | 164 | 193 | 223 | 255 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 350 | 23 | 46 | 79 | 110 | 141 | 174 | 207 | 243 | 279 | 316 | 19 | 39 | 66 | 93 | 120 | 149 | 179 | 210 | 242 | 275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 400 | 26 | 52 | 86 | 120 | 153 | 188 | 224 | 261 | 300 | 340 | 22 | 42 | 72 | 101 | 131 | 161 | 192 | 225 | 259 | 295 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 450 | 28 | 56 | 94 | 129 | 165 | 202 | 241 | 280 | 321 | 363 | 23 | 46 | 78 | 109 | 140 | 172 | 206 | 241 | 277 | 314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 500 | 31 | 61 | 101 | 139 | 178 | 218 | 258 | 300 | 343 | 388 | 26 | 50 | 84 | 117 | 151 | 185 | 220 | 257 | 295 | 335 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 600 | 36 | 71 | 116 | 159 | 202 | 245 | 291 | 336 | 384 | 433 | 29 | 58 | 96 | 132 | 169 | 207 | 246 | 286 | 329 | 372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 700 | 40 | 78 | 129 | 175 | 223 | 270 | 319 | 369 | 421 | 474 | 33 | 65 | 107 | 146 | 187 | 227 | 269 | 313 | 358 | 404 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 800 | 46 | 88 | 143 | 194 | 246 | 298 | 350 | 404 | 460 | 518 | 37 | 71 | 118 | 162 | 205 | 249 | 295 | 341 | 390 | 439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 900 | 51 | 96 | 157 | 213 | 268 | 324 | 381 | 439 | 500 | 561 | 40 | 78 | 129 | 176 | 223 | 271 | 320 | 370 | 421 | 475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1000 | 55 | 106 | 171 | 231 | 292 | 351 | 412 | 475 | 538 | 604 | 45 | 86 | 140 | 191 | 242 | 292 | 344 | 398 | 453 | 509 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 1400 | 75 | 142 | 227 | 305 | 382 | 458 | 534 | 612 | 691 | 772 | 60 | 114 | 185 | 250 | 313 | 378 | 442 | 508 | 576 | 645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Потребители Волчанский ГО
Потребители тепловой энергии Волчанский ГО
№ п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта | Год постройки | Объем здания, м3 | Площадь, м2 | Кол-во этажей | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час
Котельная ВМЗ (производственная часть) г. Волчанск (Северная часть)
Прочие потребители
1 | 1 цех |  | 1973 | 97440 |  |  | 3.752
2 | МСК (механосборочный корпус) |  | 1983 | 278064 |  |  | 19.275
3 | АБК |  | 1987 | 31200 |  |  | 2.162
4 | котельная |  | 1985 | 35231 |  |  | 1.049
5 | компрессорная |  | 1996 | 3729 |  |  | 0.084
6 | подстанция |  | 1985 | 1890 |  |  | 0.064
7 | центральная проходная |  | 1989 | 1420 |  |  | 0.067
8 | транспортная проходная |  | 1974 | 22.5 |  |  | 0.0005
9 | теплица |  | 1991 | 3673 |  |  | 0.0028
ИТОГО Прочие потребители |  |  |  | 452669.5 |  |  | 26.4563
ИТОГО Котельная ВМЗ (производственная часть) |  |  |  | 452669.5 |  |  | 26.4563
Котельная ВМЗ (ЦТП ООО "Север") г. Волчанск (Северная часть)
Объекты жил. фонда
ООО "Коммунальщик-2"
1 |  | ул. Волчанская, 7 | 1999 |  | 4948.1 | 5 | 0.4407 |  | 0.1478
2 |  | ул. Волчанская, 11 | 2008 |  | 4940.7 | 5 | 0.24892 |  | 0.1478
3 |  | ул. Кооперативная, 5 | 1972 |  | 6131.5 | 5 | 0.50729 |  | 0.2402
4 |  | ул. Кооперативная, 12 | 1949 |  | 521.5 | 2 | 0.080372
5 |  | ул. Кооперативная, 14 | 1950 |  | 522.8 | 2 | 0.079776
6 |  | ул. Кооперативная, 16 | 1949 |  | 526.1 | 2 | 0.08094
7 |  | ул. Кооперативная, 18 | 1966 |  | 2488.5 | 5 | 0.20642
8 |  | ул. Кооперативная, 20 | 1965 |  | 2505.3 | 5 | 0.21007
9 |  | ул. Кооперативная, 22 | 1963 |  | 2069 | 4 | 0.19958
10 |  | ул. Кооперативная, 24 | 1949 |  | 397.6 | 2 | 0.063644
11 |  | ул. Кооперативная, 26 | 1948 |  | 403.8 | 2 | 0.062764
12 |  | ул. Кооперативная, 28 | 1949 |  | 382.7 | 2 | 0.060875
13 |  | ул. Краснотурьинская, 17 | 1947 |  | 463.7 | 2 | 0.076794
14 |  | ул. Краснотурьинская, 19 | 1953 |  | 462 | 2 | 0.076708
15 |  | ул. Краснотурьинская, 21 | 1955 |  | 1239.4 | 2 | 0.18456
16 |  | ул. Краснотурьинская, 23 | 1961 |  | 376.4 | 2 | 0.057419
17 |  | ул. Краснотурьинская, 24 | 1991 |  | 3527.9 | 5 | 0.31016 |  | 0.1368
18 |  | ул. Краснотурьинская, 25 | 1957 |  | 387.1 | 2 | 0.061036 |  | 0.0111
19 |  | ул. Краснотурьинская, 27 | 1958 |  | 1371.3 | 2 | 0.21309 |  | 0.0333
20 |  | ул. Мичурина, 6 | 1961 |  | 790.7 | 3 | 0.073359
21 |  | ул. Мичурина, 8 | 1962 |  | 1215.5 | 4 | 0.11801
22 |  | ул. Мичурина, 11 | 1953 |  | 529.1 | 2 | 0.079094
23 |  | ул. Мичурина, 12 | 1964 |  | 1289 | 4 | 0.12507
24 |  | ул. Мичурина, 13 | 1953 |  | 523.5 | 2 | 0.081153
25 |  | ул. Мичурина, 15 | 1959 |  | 532.2 | 2 | 0.082403
26 |  | ул. Мичурина, 18 | 1958 |  | 634.6 | 2 | 0.10142
27 |  | ул. Мичурина, 28 | 1952 |  | 466 | 2 | 0.06887
28 |  | ул. Мичурина, 30 | 1953 |  | 456.4 | 2 | 0.070006
29 |  | ул. Молодежная, 25 | 1951 |  | 524.3 | 2 | 0.080926
30 |  | ул. Молодежная, 27 | 1950 |  | 530.6 | 2 | 0.08182
31 |  | ул. Молодежная, 39 | 1958 |  | 619.9 | 2 | 0.099031
32 |  | ул. Молодежная, 43 | 1947 |  | 528.6 | 2 | 0.081778
33 |  | ул. Первомайская, 1 | 1949 |  | 491.2 | 3 | 0.050715
34 |  | ул. Первомайская, 3 | 1949 |  | 486.2 | 3 | 0.050094
35 |  | ул. Первомайская, 5 | 1950 |  | 495 | 3 | 0.05094
36 |  | ул. Первомайская, 7 | 1951 |  | 488.8 | 3 | 0.049905
37 |  | ул. Первомайская, 9 | 1950 |  | 473.5 | 3 | 0.048276
38 |  | ул. Первомайская, 11 | 1952 |  | 497.6 | 3 | 0.051066
39 |  | ул. Первомайская, 16 | н/д |  | 257.7 | 2 | 0.036593 |  | 0.0074
40 |  | ул. Пионерская, 5 | 2000 |  | 2597.6 | 5 | 0.1387 |  | 0.1035
41 |  | ул. Пионерская, 7 | 1946 |  | 469.8 | 2 | 0.078043
42 |  | ул. Пионерская, 9 | 1947 |  | 472.5 | 2 | 0.078483 |  | 0.0222
43 |  | ул. Пионерская, 11 | 1955 |  | 1127.5 | 2 | 0.17648 |  | 0.0333
44 |  | ул. Пионерская,12 | 1959 |  | 186.9 | 2 | 0.028595
45 |  | ул. Пионерская, 13 | 1957 |  | 451.9 | 2 | 0.069619 |  | 0.0148
46 |  | ул. Пионерская, 15 | 1957 |  | 527.4 | 2 | 0.081678 |  | 0.0148
47 |  | ул. Пионерская, 16 | 1958 |  | 379.2 | 2 | 0.059455
48 |  | ул. Пионерская, 17 | 1957 |  | 521.7 | 2 | 0.080798 |  | 0.0148
49 |  | ул. Пионерская, 19 | 1955 |  | 866.8 | 2 | 0.1363
50 |  | ул. Североуральская, 3 | 1950 |  | 387.5 | 2 | 0.061614
51 |  | ул. Североуральская, 5 | 1950 |  | 376.1 | 2 | 0.060165
52 |  | ул. Североуральская, 7 | 1951 |  | 381.4 | 2 | 0.060662
53 |  | ул. Североуральская, 9 | 1951 |  | 378.5 | 2 | 0.060236
54 |  | ул. Социалистическая, 2 | 1953 |  | 217.1 | 2 | 0.033952
55 |  | ул. Социалистическая, 4 | 1954 |  | 219.5 | 2 | 0.034236
56 |  | ул. Социалистическая, 5 | 1959 |  | 620.8 | 2 | 0.094856
57 |  | ул. Социалистическая, 7 | 1959 |  | 545.1 | 2 | 0.083446
58 |  | ул. Социалистическая, 8 | 1949 |  | 533 | 2 | 0.078924
59 |  | ул. Социалистическая, 9 | 1960 |  | 674.9 | 2 | 0.037119 |  | 0.0185
60 |  | ул. Социалистическая, 10а | 1950 |  | 389.8 | 2 | 0.061955
61 |  | ул. Социалистическая, 11а | 1975 |  | 3184.3 | 5 | 0.26827 |  | 0.1014
62 |  | ул. Социалистическая, 11 | 1960 |  | 923.9 | 3 | 0.089622
63 |  | ул. Социалистическая, 12 | 1950 |  | 528.8 | 2 | 0.081352
64 |  | ул. Социалистическая, 13 | 1968 |  | 2543.6 | 5 | 0.21355
65 |  | ул. Социалистическая, 15 | 1953 |  | 588 | 2 | 0.093067
66 |  | ул. Социалистическая, 17 | 1953 |  | 575.9 | 2 | 0.091221
67 |  | ул. Социалистическая, 19 | 1953 |  | 573.9 | 2 | 0.090894
68 |  | ул. Труда, 15 | 1953 |  | 522.9 | 2 | 0.080415
69 |  | ул. Угольная, 27 | 1968 |  | 3180.3 | 5 | 0.26947
70 |  | ул. Угольная, 52 | 1958 |  | 493.9 | 2 | 0.07979
71 |  | ул. Угольная, 56 | 1953 |  | 529.3 | 2 | 0.08192
72 |  | ул. Угольная, 60 | 1957 |  | 619.6 | 2 | 0.098264
ООО "Коммунальщик"
73 |  | ул. Волчанская, 41 | 1988 |  | 6455 | 5 | 0.5789 |  | 0.2199
74 |  | ул. Волчанская, 43 | 1985 |  | 5224.2 | 5 | 0.46249 |  | 0.1774
75 |  | ул. Комсомольский, 13 | 1982 |  | 3234.1 | 5 | 0.27255
76 |  | ул. Комсомольский, 6 | 1983 |  | 4559.3 | 5 | 0.38719
77 |  | ул. Краснотурьинская, 15 | 1988 |  | 3397.5 | 5 | 0.30653 |  | 0.1109
78 |  | ул. Краснотурьинская, 29 | 1982 |  | 3387.6 | 5 | 0.28312 |  | 0.1092
79 |  | ул. Краснотурьинская, 26 | 1993 |  | 3650.2 | 5 | 0.32316 |  | 0.1534
80 |  | ул. М.Горького, 5 | 1983 |  | 5188.7 | 5 | 0.45767 |  | 0.1774
81 |  | ул. Мичурина, 2 | 1960 |  | 1271.8 | 3 | 0.12921 |  | 0.0425
82 |  | ул. Молодежная, 26 | 1991 |  | 1095.3 | 3 | 0.1076 |  | 0.0333
83 |  | ул. Социалистическая, 2а | 1980 |  | 2732.7 | 5 | 0.2261 |  | 0.0874
Частные жилые дома
84 |  | ул. Гоголя, 2 | 1993 | 620 | 171.9 | 1 | 0.026473
85 |  | ул. Гоголя, 4 | 1952 | 395 | 89 | 1 | 0.013706
86 |  | ул. Гоголя, 5 |  |  | 180.6 | 1 | 0.027812
87 |  | ул. Гоголя, 6 | 1952 | 528 | 94.5 | 1 | 0.014553
88 |  | ул. Гоголя, 7 | 1986 | 615 | 164.9 | 1 | 0.025395
89 |  | ул. Гоголя, 8 | 1952 | 472 | 93.8 | 1 | 0.014445
90 |  | ул. Гоголя, 9 |  |  | 155 | 1 | 0.02201
91 |  | ул. Гоголя, 11 | 1949 | 193 | 53.4 | 1 | 0.0082236
92 |  | ул. Коммунальная, 5 | 1992 | 647 | 174.3 | 1 | 0.026842 |  | 0.0031
93 |  | ул. Коммунальная, 7 | 1994 | 784.2 | 130.7 | 1 | 0.020128 |  | 0.0016
94 |  | ул. Коммунальная, 9 | 1993 | 624 | 175.5 | 1 | 0.027027 |  | 0.0031
95 |  | ул. Коммунальная, 11 | 1995 | 639 | 174.2 | 1 | 0.026827 |  | 0.0016
96 |  | ул. М.Горького, 14а | 1957 | 332 | 84.8 | 1 | 0.013059
97 |  | ул. М.Горького, 16а | 1958 | 317 | 85.3 | 1 | 0.013136
98 |  | ул. Молодежная, 33 |  |  | 110 | 2 | 0.01562
99 |  | ул. Молодежная, 35 | 1957 | 333 | 91.3 | 1 | 0.01406
100 |  | ул. Молодежная, 44а |  |  | 66.5 | 1 | 0.010241
101 |  | ул. Молодежная, 49 |  |  | 110.5 | 1 | 0.017017
102 |  | ул. Первомайская, 10 |  |  | 124.3 | 1 | 0.019142
103 |  | ул. Североуральская, 2 | 1957 | 270 | 71 | 1 | 0.010934
104 |  | ул. Североуральская, 4 |  |  | 104.9 | 1 | 0.016155
105 |  | ул. Североуральская, 6 | 1957 | 709 | 167.8 | 1 | 0.025841
106 |  | ул. Североуральская, 8 | 1953 | 575.4 | 137 | 1 | 0.021098
107 |  | ул. Североуральская, 18 | 1953 | 147.2 | 74.5 | 1 | 0.011473
108 |  | ул. Социалистическая, 29 | 1995 | 766 | 189.6 | 1 | 0.029198
109 |  | ул. Социалистическая, 31 | 1988 | 668 | 180.8 | 1 | 0.027843
110 |  | ул. Социалистическая, 33 |  |  | 185.7 | 1 | 0.028598
111 |  | ул. Социалистическая, 35 | 1992 | 591 | 183 | 1 | 0.028182
112 |  | ул. Социалистическая, 36 |  |  | 202.1 | 1 | 0.031123
113 |  | ул. Социалистическая, 38 | 1991 | 662 | 173.7 | 1 | 0.02675
114 |  | ул. Социалистическая, 40 | 1991 | 615 | 179.3 | 1 | 0.027612
115 |  | ул. Социалистическая, 42 | 1957 | 215 | 60 | 1 | 0.00924
116 |  | ул. Социалистическая, 47 | 1957 | 235 | 41.1 | 1 | 0.0063294
117 |  | ул. Социалистическая, 48 | 1958 | 276 | 63.3 | 1 | 0.0097482
118 |  | ул. Талицкая, 1А | 1953 | 557 | 68.2 | 1 | 0.010503 |  | 0.0016
119 |  | ул. Труда, 1 | 1996 | 731 | 201.3 | 1 | 0.031
120 |  | ул. Труда, 3 | 1992 | 572 | 167.6 | 1 | 0.02581
121 |  | ул. Труда, 9 | 1952 | 474 | 95.8 | 1 | 0.014753
122 |  | ул. Труда, 11 | 1952 | 473 | 50.2 | 1 | 0.0077308
123 |  | ул. Труда, 11 | 1952 | 464 | 94.7 | 1 | 0.014584
124 |  | ул. Угольная, 37 | 1958 | 320 | 84.6 | 1 | 0.013028
125 |  | ул. Угольная, 48 | 1957 | 326 | 88.1 | 1 | 0.013567
126 |  | ул. Угольная, 50 | 1957 | 319 | 84.8 | 1 | 0.013059
127 |  | ул. Угольная, 62 | 1957 | 312 | 86.4 | 1 | 0.013306
ИТОГО Объекты жил. фонда |  |  |  | 16776.8 | 117647.6 |  | 12.1925 | 0 | 2.1701
Объекты СКБ
128 | МКОУ СОШ № 23 | ул. Мичурина,9 | 1964 | 19488 | 4196.1 | 3 | 0.36276
129 | ФГУП "Почта России" Почтовое отдел. | ул. Социалистическая 11а | 1975 |  |  | 5 | 0.0079963
ГУЗ СО "Волчанская городская больница"
130 | Стационар | ул. Социалистическая, 6 | 1953 | 9256 |  | 3 | 0.20215 |  | 0
131 | Детское отделение | ул. Социалистическая, 6 | 1953 | 1941 | 426.3 | 1 | 0.0471 |  | 0
132 | Поликлиника взрослая(север) | ул. Социалистическая, 6 | 1953 | 3779 | 769.3 | 2 | 0.091003 |  | 0
133 | Стоматологическая .поликлиника, зубопротезный кабинет | ул. Угольная, 27 | 1968 | 1132 | 271.1 | 5 | 0.022293 |  | 0
134 | Хозчасть (гараж) | ул. Социалистическая, 6 | 1953 | 1060 | 207.4 | 1 | 0.036468 |  | 0
135 | Хозчасть (склад) | ул. Социалистическая, 6 | 1974 | 409 | 91.9 | 1 | 0.016466 |  | 0
136 | Прачечная | ул. Социалистическая, 6 | 1953 | 1399 | 294.4 | 1 | 0.030575 |  | 0
137 | Морг | ул. Социалистическая, 6 | 1953 | 173 | 33.9 | 1 | 0.003401 |  | 0
МУК "Культурно-досуговый центр"
138 | Турклуб "Поиск" | пр-кт Комсомольский, 6 | 1983 | 92.2 | 23.6 | 5 | 0.0015828 |  | 0.00011143
139 | Музей | ул. Пионерская 10 | 1947 | 2212.061 | 425.4 | 2 | 0.045816
140 | Библиотека им.Пушкина | ул. Пионерская, 10 | 1947 | 2021.2226 | 388.7 | 2 | 0.041864
141 | ДОУ № 4 | ул. Волчанская, 39 | 1960 | 6507 | 1214.8 | 2 | 0.13319 |  | 0.019771
142 | ДОУ № 10 | пр-кт Комсомольский, 5 | 1961 | 2736 | 636.2 | 2 | 0.062592 |  | 0.0085714
143 | Прачечная, кухня-ДОУ №10 | пр-кт Комсомольский, 5 |  | 472 | 96.7 | 1 | 0.009753
144 | ДОУ № 11 | ул. Мичурина, 14 | 1964 | 3718 | 805 | 2 | 0.085058
145 | Детские ясли №21 | ул. Краснотурьинская, 44 |  | 2820 | 449.1 | 2 | 0.064514
146 | МКОУ ДОД ДЮСШ | ул. М.Горького, 8 |  | 6210 | 1074.2 | 2 | 0.12167
147 | МОУ ДОД "Дом детского творчества" | ул. М.Горького, 10 | 1947 | 4628 |  | 2 | 0.095856
148 | МДОУ "Волчанская музыкальная школа" | ул. Угольная, 54 | 1956 | 2460 | 640 | 2 | 0.053706
149 | МУП ВодоканалВодопровод севера | ул. Пионерская, 14а |  | 364 | 102.5 | 1 | 0.009002
150 | Гараж | ул. Североуральская, 1 |  |  |  | 1 | 0.062477
МКУ "УГХ г.Волчанска"
151 | гараж (нежилое помещение №1) | ул. Первомайская, 2 | 1948 | 1038.9 |  | 1 | 0.030636
152 | ЕДДС (нежилое помещение №3) | пр-кт Комсомольский, 6 | 1983 | 348.3 | 89.1 | 5 | 0.0066186
ИТОГО Объекты СКБ |  |  |  | 74264.6836 | 12235.7 |  | 1.6445 | 0 | 0.028454
Прочие потребители
Волчанский механич завод
153 | Гараж | ул. Тагильская, 4 | 1973 | 5490 | 1107 | 2 | 0.13627
154 | Цех №4 | ул. Тагильская, 4 | 1954 | 5976 | 914 | 2 | 0.19788 |  | 0.040771
155 | Цех№4(массив) | ул. Тагильская, 4 | 1984 | 3360 | 607 | 2 | 0.11711
156 | Стройгруппал. | ул. Тагильская, 4 | 1972 | 5256 | 1032 | 1 | 0.18137
157 | Теплая стоянка | ул. Тагильская, 4 | 1990 | 5865 | 752 | 2 | 0.14557
158 | Аккумуляторная | ул. Тагильская, 4 |  | 80.6 |  | 1 | 0.0027729
159 | Пост №3 | ул. Тагильская, 4 |  | 19.7 |  | 1 | 0.0004872
160 | гараж (депо) путевой техники | ул. Первомайская, 24А | 1990 | 8161 | 744 | 1 | 0.23649
161 | ОЗК "Водолей" | ул. Пионерская, 8а | 2002 | 9528 |  | 2 | 0.125 | 0.018 | 0.129
162 | Дворец им. "40 лет Октяб." | ул. Пионерская, 10а | 1957 | 10363 | 1759 | 2 | 0.17403
163 | Гостиница | ул. Первомайская, 14а | 1994 | 3125.6 | 803.6 | 2 | 0.080914 |  | 0.028457
| ОАО "Волчанский уголь" | ул. Первомайская, 24А
164 | Депо вагонное |  | 1949 | 17022 | 2647 |  | 0.38706
165 | Депо подвижного состава |  | 1949 | 42088 | 4745 |  | 0.86203
166 | Здание компрессорной |  | 1954 | 432 | 123.1 |  | 0.016897
167 | Столовая |  | 1952 | 918 |  | 1 | 0.021116
| ООО "УралВторМет" | ул. Первомайская, 24 |  |  | 979.5
168 | 2-ое помещ.рем.экск.цеха |  | 1949 | 363 |  | 2 | 0.014927
169 | 3-е помещ.рем.экск.цеха |  | 1949 | 538 |  | 2 | 0.017973
| ООО "УТК Запад" | ул. Пионерская, 7а
170 | АТС - II |  | 1962 | 1463 | 307 | 2 | 0.036544
171 | Гараж |  | 1973 | 208 | 60 | 1 | 0.0071559
| ООО "Автобаза" | ул. Первомайская, 20
172 | Диспетчерская |  | 1954 | 252 |  | 1 | 0.0073723
173 | Заправка ГСМ |  | 1958 | 63 |  | 1 | 0.0034681
174 | Маслогрейка |  | 1961 | 189 |  | 1 | 0.007525
175 | Гаражный бокс |  | 1954 | 8082 |  | 2 | 0.1873
176 | Бокс для автогрейдера |  | 1958 | 843 |  | 1 | 0.026856
177 | Бытовой комплекс |  | 1960 | 448 |  | 1 | 0.018978
178 | Здание управления (а/кол) |  | 1965 | 599 |  | 1 | 0.0238
179 | ЗАО "Тандер" | ул. Социалистическая, 13 | 1968 | 1300.3 | 415.2 | 5 | 0.022631
180 | ОАО Уралсвязьиформ Карпинский филиал | ул. Краснотурьинская, 23 | 1957 | 364 | 65.6 | 2 | 0.0090924
181 | ООО "Коммунальщик" Административное здание | ул. Волчанская, 41 |  | 144.1 | 28.6 | 5 | 0.0028379
182 | ООО "Ксеант" | ул. Краснотурьинская, 21 | 1955 | 384.4 | 69.2 | 2 | 0.0088671
183 | ООО "Росгосстрах-Урал" | пр. Комсомольский, 6 | 1983 | 60.2 |  | 5 | 0.001144
184 | ООО "ТД"Северный регион" | ул. Мичурина, 4 | 1960 | 5885 | 553.8 | 2 | 0.10666
185 | ООО "Тешер" | ул. Социалистическая, 13 | 1968 | 1016.3 | 260.6 | 5 | 0.017688
186 | ООО "Уралтехнотрейд" | ул. Пионерская, 14 |  | 4727 |  | 2 | 0.11808
187 | ООО "ФармаПлюс" Аптека | ул. Пионерская, 13 | 1957 | 379 | 77.1 | 2 | 0.008062
188 | ООО "Элемент-трейд"торговая сеть Монетка | ул. Социалистическая, 2а | 1980 | 2555 | 462 | 5 | 0.044469 |  | 0.0016571
189 | Богословское отделение СБ РФ № 8583/025 | ул. Краснотурьинская, 15 | 1988 | 744 | 158.2 | 1 | 0.0184
190 | ГУП СО "Фармация" Аптека № 172 | ул. Пионерская, 12 | 1959 | 797.66 | 148.5 | 2 | 0.016648
ИП Арсеньева М.Ю.
191 | Магазин | ул. Краснотурьинская, 21-7 | 1955 | 414.9 |  | 2 | 0.0075198
192 | Магазин | ул. Социалистическая, 7-4 | 1959 | 244.4 | 53.8 |  | 0.00698
| ИП Афанасьев | ул. Североуральская, 12
193 | административная часть |  |  | 722.2 |  | 2 | 0.018614
194 | гараж |  |  | 652.6 |  | 2 | 0.019318
ИП Бурнин П.А.
195 | Фотоателье | ул. Социалистическая, 2а | 1980 | 94 | 22.6 | 5 | 0.0020248
196 | Спортклуб "Бодибилдинг" | ул. Социалистическая, 2а | 1980 | 1108 | 289.3 | 5 | 0.019284 |  | 0.0027429
ИП Маловцев Н.А., Штроо А.И.
197 | Магазин № 1 "Символ" | ул. Волчанская, 41 | 1988 | 0 | 97 | 5 | 0 |  | 0.0014571
198 | Хлебопекарня (в помещ. магаз.) | ул. Волчанская, 41 |  | 0 | 142.5 | 5 | 0 |  | 0.0015143
199 | Магазин № 23 | ул. Угольная, 64 | 1958 | 624.6 | 79 | 2 | 0.013036
200 | административная часть | ул. Североуральская, 12 |  | 69.6 |  | 2 | 0.0017939
201 | склад | ул. Североуральская, 12 |  | 0 |  | 2 | 0
202 | Магазин "Чистюля" | ул. Краснотурьинская, 26 | 1993 | 227 |  | 5 | 0.0039509
ИП Новакова Н.Ю.
203 | Магазин "Радуга" помещение №14, этаж 1 | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 305.1 | 63.1 | 2 | 0.0055298
204 | Магазин "Радуга" помещение №№5;6, этаж 2 | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 255.3 | 52.8 | 2 | 0.0046272
205 | помещения №№12;13; этаж 1. | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 878.5 | 181.7 | 2 | 0.015922
206 | Гараж | ул. Первомайская, 2 |  | 932.6 | 236.1 | 1 | 0.027501
207 | гараж (нежилое помещение №5) | ул. Первомайская, 2 |  | 315 | 75.3 | 1 | 0.009289
| ИП Припорова | пр-кт Комсомольский, 8 |  |  | 490.6
208 | Склад |  |  | 831.1 |  | 2 | 0.017345
209 | Торговый зал |  |  | 707.6 | 145 | 2 | 0.014768
ИП Шишин В.Е.
210 | Магазин "Шанс" | ул. Кооперативная, 22 | 1963 | 590 | 142.5 | 4 | 0.01086
211 | Магазин "Бонд" | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 134 | 20 | 2 | 0.0024137
212 | Магазин "Вагран" | ул. Мичурина, 6 | 1961 | 461 | 162 | 3 | 0.0096951
213 | Магазин "Книги" | пр-кт Комсомольский, 13 | 1982 | 583 | 115 | 5 | 0.010147
214 | ИП Ардаширова М.А. | ул. Краснотурьинская, 26 | 1993 | 110 |  | 5 | 0.0019145
215 | ИП Ахматдинова Л.А. | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 392.3 | 84.4 | 2 | 0.0071102
216 | ИП Барабаш Л.Р. | ул. Кооперативная, 5 | 1972 | 206.04 | 46.3 | 5 | 0.0038174
217 | ИП Бердникова Е.Р. | ул. Краснотурьинская, 17а | 2003 | 184.2 | 61.4 | 1 | 0.0038061 |  | 0.0014571
218 | ИП Вавилкина Л.А. | ул. Социалистическая, 11а | 1975 | 217.3 | 66.9 | 5 | 0.0037821
219 | ИП Векшин Г.В. | ул. Краснотурьинская, 26 |  | 405.5 | 39.4 | 5 | 0.0070576
220 | ИП Веникова О.С. | ул. Кооперативная, 22 | 1963 | 232 | 56.3 | 4 | 0.0046812
221 | ИП Гимальский Д.А. | ул. Волчанская, 41 | 1988 | 799 | 239.8 | 5 | 0.013906 |  | 0.0014571
222 | ИП Докукин В.А. | ул. Кооперативная, 18 | 1966 | 638 | 153.3 | 5 | 0.01397
223 | ИП Закревская Т.В. | ул. Социалистическая, 7 | 1959 | 293 | 72 | 2 | 0.0061151
224 | ИП Зубарева Е.В. | ул. Пионерская, 10 | 1947 | 291.5 |  | 2 | 0.0072814
225 | ИП Казанцева Е.А. | ул. Пионерская, 11 |  | 401.8 | 79.5 | 2 | 0.017782 |  | 0.00011143
226 | ИП Казымов М.З.О. | ул. Социалистическая, 14 |  |  |  | 1 | 0.024579
227 | ИП Козак Н.Л | ул. Краснотурьинская, 21 | 1955 | 322.7 | 67.6 | 2 | 0.0067349
228 | ИП Кокарева О.Ю. | ул. Краснотурьинская, 21(помещ.1) | 1955 | 375.7 |  | 2 | 0.0068093
229 | ИП Красовский С.Ю. | пр-кт Комсомольский, 6 | 1983 | 48.3 | 15.1 | 5 | 0.00095121
230 | ИП Кузина Л.Е. | ул. Пионерская, 11 | 1955 | 457 | 90.5 | 2 | 0.0082828
231 | ИП Кузьмина И.В. | ул. Пионерская, 12 | 1959 | 271.1 | 57.1 | 2 | 0.005658
232 | ИП Литвинова И.Е. | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 334 | 69 | 2 | 0.0060535
233 | ИП Маловцев Н.А. | ул. Краснотурьинская, 26 | 1993 | 229.7 |  | 5 | 0.0039979
234 | ИП Мухаметгалеев Р.Х. | ул. Социалистическая, 6 |  | 263 | 285.1 | 1 | 0.0062704
235 | ИП Пермяков А.Г. | ул. Краснотурьинская, 25 | 1957 | 805.8 | 149.1 | 2 | 0.016817
236 | ИП Петров | пр-кт Комсомольский, 6 | 1983 | 87 |  | 5 | 0.0016532
237 | ИП Полушкина Е.В. | пр-кт Комсомольский, 6 | 1983 | 176 |  | 5 | 0.0034661
238 | ИП Салахутдинова О.А. | ул. Кооперативная, 5 | 1972 | 2549 | 572.8 | 5 | 0.044365
239 | ИП Соколов А.В. | ул. Кооперативная, 5а | 2006 | 423 | 154.6 | 1 | 0.0087405
240 | ИП Сосновских А.Г. | ул. Мичурина, 8 | 1962 | 224.2 |  | 4 | 0.004127
241 | ИП Танасогло | пр-кт Комсомольский, 6 | 1983 | 211.5 |  | 5 | 0.0040191
242 | ИП Тетерина А.Г. | ул. Социалистическая, 11а | 1975 | 271.5 | 52.8 | 5 | 0.0058481
243 | ИП Титов Ю.П. (ИП Таах С.Н.) | ул. Мичурина, 2 | 1960 | 215.1 | 43.4 | 3 | 0.0039285
244 | ИП Томсон С.В. | ул. Краснотурьинская, 27 | 1958 | 442.3 |  | 2 | 0.010119
245 | ИП Трухманов А.Ю. | пр-кт Комсомольский, 13 | 1982 | 181.6 | 47.8 | 5 | 0.0031607
246 | ИП Хрущева Г.И. | ул. Пионерская, 19 | 1955 | 348 | 71.9 | 2 | 0.0063073
247 | ИП Шепелев А.В. | ул. Краснотурьинская, 21 пом.2. | 1955 | 346.6 | 80.2 | 2 | 0.0062819
248 | ИП Щипачев Ю.А. | ул. Краснотурьинская, 23 | 1957 | 376 | 67.6 | 2 | 0.0078473
249 | КУИ г.Волчанска | ул. Пионерская, 10 | 1947 | 106.2 | 24.1 | 2 | 0.0027492
250 | МУ г.Волчанска "КЦСОН" Отдел.врем.прож.несоверш. | ул. М.Горького, 4 | 1963 | 2648 | 574.4 | 1 | 0.059977 |  | 0.012886
251 | Православный храм | ул. Пионерская, 6 | 2014 | 3488 |  | 2 | 0.0386
252 | Православный приход | ул. М.Горького, 6 |  | 961 |  | 1 | 0.019706
Частные нежилые помещения
253 |  | ул. Коммунальная, 5-1 |  | 81.8 | 25.83 | 1 | 0.0039778
254 |  | ул. Коммунальная, 9-2 |  | 82.4 | 24.07 | 1 | 0.0037068
255 |  | ул. Гоголя, 11 |  |  | 21 | 1 | 0.003234
256 |  | ул. Североуральская, 2 |  |  | 20.8 | 1 | 0.0032032
257 |  | ул. Североуральская, 4 |  |  | 21.8 | 1 | 0.0033572
258 |  | ул. Североуральская, 6 |  |  | 13 | 1 | 0.002002
259 |  | 8-ой квартал |  |  | 22.5 | 1 | 0.003465
260 |  | 10 квартал |  | 67.6 | 17.62 | 1 | 0.0027135
261 |  | ул. Североуральская, 5 |  |  | 62.2 | 1 | 0.0095788
262 |  | 8-ой квартал, бокс № 12 |  |  | 21.8 | 1 | 0.0033572
263 |  | ул. Социалистическая, 31 |  |  | 19.2 | 1 | 0.0029568
264 |  | ул. Социалистическая, 36 |  |  | 13.6 | 1 | 0.0020944
265 |  | 15 квартал |  |  | 23.8 | 1 | 0.0036652
266 |  | ул. Волчанская, 41 |  |  | 17.7 | 1 | 0.0027258
ИТОГО Прочие потребители |  |  |  | 179805.1 | 24834.62 |  | 4.0904 | 0.018 | 0.22151
ИТОГО Котельная ВМЗ (ЦТП ООО "Север") |  |  |  | 270846.5836 | 154717.92 |  | 17.9274 | 0.018 | 2.4201
Котельная МУП "ВТЭК" г. Волчанск (Южная часть)
Объекты жил. фонда
Многоквартирные жилые дома
1 |  | ул. Амбулаторная, 3 | 1950 |  | 101.3 | 1 | 0.0156
2 |  | ул. Амбулаторная, 4 | 1950 |  | 525.3 | 2 | 0.08023
3 |  | ул. Амбулаторная, 6 | 1994 |  | 1092.2 | 3 | 0.10727
4 |  | ул. Восточная, 19 | 1952 |  | 250.2 | 1 | 0.038531
5 |  | ул. Восточная, 18 | 1951 |  | 120.1 | 1 | 0.018495
6 |  | ул. Восточная, 28 | 1951 |  | 522.9 | 2 | 0.080542
7 |  | ул. Восточная, 30 | 1951 |  | 521.3 | 2 | 0.080628
8 |  | ул. Восточная, 32 | 1951 |  | 517.6 | 2 | 0.079776
9 |  | ул. Карпинского, 2 | 1956 |  | 540.7 | 3 | 0.082863
10 |  | ул. Карпинского, 3 | 1956 |  | 540.5 | 3 | 0.077859
11 |  | ул. Карпинского, За | 1950 |  | 506.7 | 2 | 0.075217
12 |  | ул. Карпинского, 3б | 1950 |  | 507.2 | 2 | 0.047646
13 |  | ул. Карпинского, 5 а | 1950 |  | 521.2 | 2 | 0.050922
14 |  | ул. Карпинского, 5б | 1950 |  | 521.5 | 2 | 0.050985
15 |  | ул. Карпинского, 6 | 1956 |  | 786.4 | 2 | 0.13598
16 |  | ул. Карпинского, 8 | 1957 |  | 53.4 | 2 | 0.12135
17 |  | ул. Карпинского, 8а | 1956 |  | 213.9 | 2 | 0.033569
18 |  | ул. Карпинского, 10а | 1951 |  | 210.6 | 2 | 0.03283
19 |  | ул. Карпинского, 13 | 1951 |  | 528.1 | 2 | 0.08138
20 |  | ул. Карпинского, 14а | 1956 |  | 215.2 | 2 | 0.033668
21 |  | ул. Карпинского, 15 | 1951 |  | 856.9 | 2 | 0.1282
22 |  | ул. Карпинского, 15а | 1950 |  | 519.9 | 2 | 0.080003
23 |  | ул. Карпинского, 16 | 1957 |  | 1357.7 | 2 | 0.21203
24 |  | ул. Карпинского, 16а | 1957 |  | 213.4 | 2 | 0.033526
25 |  | ул. Карпинского, 17 | 1950 |  | 524.9 | 2 | 0.080897
26 |  | ул. Карпинского, 19 | 1952 |  | 1247.7 | 2 | 0.21601
27 |  | ул. Карпинского, 21 | 1959 |  | 1860.4 | 3 | 0.21271
28 |  | ул. Карпинского, 23 | 1958 |  | 1863.1 | 3 | 0.22432
29 |  | ул. Карпинского, 25 | 1959 |  | 2070.4 | 4 | 0.23042
30 |  | ул. Кольцевая, 19 | 1956 |  | 875.7 | 2 | 0.13707
31 |  | ул. Кольцевая, 21 | 1956 |  | 874.2 | 2 | 0.1367
32 |  | ул. Кольцевая, 23 | 1956 |  | 213.1 | 2 | 0.031964
33 |  | ул. Кольцевая, 25 | 1956 |  | 729.4 | 2 | 0.11638
34 |  | ул. Кольцевая, 27 | 1956 |  | 873.3 | 2 | 0.13628
35 |  | ул. Кольцевая, 29 | 1953 |  | 880.2 | 2 | 0.13819
36 |  | ул. Кольцевая, 30 | 1953 |  | 873.8 | 2 | 0.13635
37 |  | ул. Кольцевая, 3 1 | 1955 |  | 645.5 | 2 | 0.10181
38 |  | ул. Кольцевая, 31а | 1957 |  | 218.2 | 2 | 0.034037
39 |  | ул. Кольцевая, 32 | 1953 |  | 783.8 | 2 | 0.12429
40 |  | ул. Кольцевая, 33 | 1956 |  | 862.9 | 2 | 0.1348
41 |  | ул. Кольцевая, 35 | 1957 |  | 636.1 | 2 | 0.099783
42 |  | ул. Кольцевая, 35а | 1957 |  | 212 | 2 | 0.033086
43 |  | ул. Кольцевая, 37 | 1956 |  | 878.2 | 2 | 0.13696
44 |  | ул. Кольцевая, 38 | 1953 |  | 213.8 | 2 | 0.033668
45 |  | ул. Кольцевая, 40 | 1953 |  | 871.4 | 2 | 0.13663
46 |  | ул. Кольцевая, 42 | 1956 |  | 879 | 2 | 0.13726
47 |  | ул. Кольцевая, 48 | 1956 |  | 217.6 | 2 | 0.033881
48 |  | ул. Кольцевая, 50 | 1954 |  | 872.7 | 2 | 0.13665
49 |  | ул. Малый Переулок, 1 | 1951 |  | 521 | 2 | 0.080429
50 |  | ул. Малый Переулок, 3 | 1951 |  | 513.1 | 2 | 0.076183
51 |  | ул. Малый Переулок, 6 | 1960 |  | 627.5 | 2 | 0.095736
52 |  | ул. Малый Переулок, 7 | 1950 |  | 516.2 | 2 | 0.079705
53 |  | ул. Малый Переулок, 8 | 1960 |  | 622.2 | 2 | 0.095097
54 |  | ул. Малый Переулок, 9 | 1954 |  | 510.6 | 2 | 0.078739
55 |  | ул. Малый Переулок, 4 | 1979 |  | 140.2 | 1 | 0.021591
56 |  | ул. Матросова, 1 | 1960 |  | 954 | 3 | 0.092493
57 |  | ул. Матросова, 3 | 1961 |  | 946.1 | 3 | 0.091836
58 |  | ул. Матросова, 4 | 1958 |  | 499.8 | 2 | 0.077063
59 |  | ул. Маяковского, 3 | 1957 |  | 623.6 | 2 | 0.097937
60 |  | ул. Маяковского, 4 | 1956 |  | 638.9 | 2 | 0.10029
61 |  | ул. Маяковского, 5 | 1957 |  | 645.3 | 2 | 0.1013
62 |  | ул. Маяковского, 6 | 1956 |  | 635 | 2 | 0.098051
63 |  | ул. Маяковского, 1 1 | 1960 |  | 335.2 | 2 | 0.054343
64 |  | ул. Маяковского, 13 | 1954 |  | 454.6 | 2 | 0.074209
65 |  | пер. Макарьевский, 1 | 1957 |  | 243.4 | 1 | 0.037484
66 |  | пер. Макарьевский, 8 | 1953 |  | 114.2 | 1 | 0.017587
67 |  | пер. Макарьевский, 9 | 1954 |  | 112.6 | 1 | 0.01734
68 |  | пер. Макарьевский, 10 | 1954 |  | 122.9 | 1 | 0.018927
69 |  | пер. Макарьевский, 11 | 1954 |  | 115.5 | 1 | 0.017787
70 |  | ул. Октябрьская, 72 | 1959 |  | 613.2 | 2 | 0.093507
71 |  | ул. Парковая, 6 | 1952 |  | 520.6 | 2 | 0.080202
72 |  | ул. Парковая, 6а | 1962 |  | 1284 | 4 | 0.12446
73 |  | ул. Парковая, 7а | 1961 |  | 1314.4 | 4 | 0.12731
74 |  | ул. Парковая, 9 | 1956 |  | 520.2 | 2 | 0.080386
75 |  | ул. Парковая, 10 | 1956 |  | 518.9 | 2 | 0.079847
76 |  | ул. Парковая, 13 | 1954 |  | 530.2 | 2 | 0.082175
77 |  | ул. Парковая, 14 | 2014 | 3610 |  | 3 | 0.103
78 |  | пер. Серова, 2 | 1954 |  | 109 | 1 | 0.016786
79 |  | пер. Серова, 3 | 1954 |  | 109.9 | 1 | 0.016925
80 |  | пер. Серова, 4 | 1954 |  | 110.3 | 1 | 0.016986
81 |  | пер. Серова, 8 | 1954 |  | 110.7 | 1 | 0.017048
82 |  | пер. Серова, 9 | 1954 |  | 109.4 | 1 | 0.016848
83 |  | пер. Серова, 10 | 1954 |  | 110.6 | 1 | 0.017032
84 |  | пер. Серова, 11 | 1954 |  | 109 | 1 | 0.016786
85 |  | ул. Советская, 1 | 1950 |  | 432.5 | 2 | 0.068174
86 |  | ул. Советская, 5 | 1951 |  | 348.9 | 2 | 0.056559
87 |  | ул. Советская, 7 | 1952 |  | 402.4 | 2 | 0.061869
88 |  | ул. Советская, 9 | 1952 |  | 397.6 | 2 | 0.061401
89 |  | ул. Стахановская, 4 | 1952 |  | 108.7 | 1 | 0.01674
90 |  | ул. Стахановская, 6 | 1952 |  | 108.1 | 1 | 0.016647
91 |  | ул. Стахановская, 8 | 1949 |  | 108.9 | 1 | 0.016771
92 |  | ул. Стахановская, 13-1 | 1949 |  | 95 | 1 | 0.01463
93 |  | ул. Стахановская, 16 | 1949 |  | 111.3 | 1 | 0.01714
94 |  | ул. Стахановская, 17 | 1952 |  | 106.7 | 1 | 0.016432
95 |  | ул. Стахановская, 18 | 1949 |  | 105.8 | 1 | 0.016293
96 |  | ул. Стахановская, 19-1 | 1955 |  | 75.2 | 1 | 0.011581
97 |  | ул. Стахановская, 20 | 1952 |  | 106.8 | 1 | 0.016447
98 |  | ул. Ур. Комсомола, 1 | 1956 |  | 279.1 | 3 | 0.090387
99 |  | ул. Ур. Комсомола, 5 | 1956 |  | 409.3 | 2 | 0.063517
100 |  | ул. Ур. Комсомола, 1 1 | 1953 |  | 399.7 | 2 | 0.061458
101 |  | ул. Физкультурная, 3 | 1953 |  | 523.5 | 2 | 0.081252
102 |  | ул. Физкультурная, 4 | 1952 |  | 522.2 | 2 | 0.080571
103 |  | ул. Физкультурная, 5 | 1950 |  | 528.2 | 2 | 0.081423
104 |  | ул. Физкультурная, 6 | 1952 |  | 521.3 | 2 | 0.080358
105 |  | ул. Физкультурная, 7 | 1951 |  | 522.9 | 2 | 0.080585
106 |  | ул. Физкультурная, 8 | 1950 |  | 522.9 | 2 | 0.079832
107 |  | ул. Физкультурная, 10 | 1950 |  | 515.5 | 2 | 0.076424
108 |  | ул. Физкультурная, 1 1 | 1958 |  | 614.6 | 2 | 0.093961
109 |  | ул. Физкультурная, 12 | 1958 |  | 1363.7 | 2 | 0.20901
110 |  | ул. Физкультурная, 13 | 1958 |  | 618.8 | 2 | 0.094544
111 |  | ул. Физкультурная, 18 | 1958 |  | 1361.8 | 2 | 0.20918 |  | 0.0109
112 |  | ул. Центральная, 4 | 1958 |  | 632.8 | 2 | 0.096858
113 |  | ул. Центральная, 6 | 1958 |  | 516.8 | 2 | 0.079676 |  | 0.0038678
114 |  | ул. Центральная, 8 | 1959 |  | 617.5 | 2 | 0.094558
115 |  | ул. Центральная, 12 | 1958 |  | 506.4 | 2 | 0.078029
116 |  | пер. Серова, 1 | 1954 |  | 247.3 | 1 | 0.038084
117 |  | пер. Серова, 5 | 1954 |  | 112.2 | 1 | 0.017279
118 |  | пер.Банный, 6 | 1949 |  | 120.9 | 1 | 0.019
119 |  | пер. Банный, 7 | 1957 |  | 88.7 | 1 | 0.014
120 |  | ул. Кольцевая, 9 | 1951 |  | 209.2 | 2 | 0.031
121 |  | ул. Кольцевая, 11 | 1954 |  | 210.3 | 2 | 0.032
122 |  | ул. Кольцевая, 15 | 1953 |  | 211.7 | 2 | 0.032
123 |  | ул. Октябрьская, 21 | 1951 |  | 212.6 | 2 | 0.033
124 |  | ул. Октябрьская, 22 | 1951 |  | 215.1 | 2 | 0.034
125 |  | ул. Октябрьская, 23 | 1951 |  | 215.7 | 2 | 0.034
126 |  | ул. Октябрьская, 24 | 1951 |  | 209.8 | 2 | 0.033
127 |  | ул. Октябрьская, 25 | 1952 |  | 435 | 2 | 0.065
128 |  | ул. Октябрьская, 26 | 1951 |  | 211.3 | 2 | 0.033
129 |  | ул. Октябрьская, 27 | 1952 |  | 435 | 2 | 0.065
130 |  | ул. Октябрьская, 28 | 1951 |  | 210.3 | 2 | 0.033
131 |  | ул. Пролетарская, 9 | 1948 |  | 422.6 | 2 | 0.065
132 |  | ул. Пролетарская, 11 | 1952 |  | 427 | 2 | 0.066
133 |  | ул. Пролетарская, 12 | 1948 |  | 433.4 | 2 | 0.067
134 |  | ул. Пролетарская, 14 | 1952 |  | 426.9 | 2 | 0.066
135 |  | ул. Рабочая, 19 | 1952 |  | 84.2 | 1 | 0.013
136 |  | ул. Рабочая, 21 | 1959 |  | 88.9 | 1 | 0.014
137 |  | ул. Советская, 4 | 1952 |  | 385.1 | 2 | 0.06
138 |  | ул. Советская, 6 | 1950 |  | 212.1 | 2 | 0.033
139 |  | ул. Советская, 8 | 1953 |  | 393.3 | 2 | 0.06
140 |  | ул. Советская, 10 | 1949 |  | 399.2 | 2 | 0.062
141 |  | ул. Советская, 12 | 1951 |  | 217.3 | 2 | 0.034
142 |  | ул. Советская, 14 | 1950 |  | 392.6 | 2 | 0.06
143 |  | ул. Советская, 16 | 1950 |  | 424.1 | 2 | 0.068
144 |  | ул. Советская, 18 | 1950 |  | 617.7 | 2 | 0.095
145 |  | ул. Советская, 20 | 1950 |  | 645.8 | 2 | 0.099
146 |  | ул. Советская, 26 | 1959 |  | 97.3 | 1 | 0.015
147 |  | ул. Шахтерская, 3 | 1950 |  | 40.2 | 1 | 0.006
148 |  | ул. Шахтерская, 15 | 1953 |  | 212 | 2 | 0.033
149 |  | ул. Шахтерская, 17 | 1950 |  | 210.9 | 2 | 0.033
150 |  | ул. Шахтерская, 19 | 1953 |  | 212.8 | 2 | 0.033
151 |  | ул. Шахтерская, 21 | 1953 |  | 209.2 | 2 | 0.033
152 |  | пер. Школьный, 2 | 1951 |  | 210.7 | 2 | 0.033
153 |  | пер. Школьный, 3 | 1950 |  | 210.5 | 2 | 0.033
154 |  | пер. Школьный, 4 | 1950 |  | 208.3 | 2 | 0.036
155 |  | пер. Школьный, 6 | 1950 |  | 413.9 | 2 | 0.065
156 |  | пер. Школьный, 7 | 1951 |  | 208.7 | 2 | 0.033
157 |  | пер. Школьный, 8 | 1950 |  | 211.7 | 2 | 0.033
158 |  | пер. Южный, 7 | н/д |  | 131.6 | 1 | 0.02
159 |  | пер. Южный, 9 | н/д |  | 133.8 | 1 | 0.021
Частные жилые дома
160 |  | ул. М. Окружная, 36 | 1950 |  | 38.5 | 1 | 0.0059
161 |  | ул. Рабочая, 19 | 1952 |  | 84.2 | 1 | 0.013
162 |  | ул. Рабочая, 21 | 1959 |  | 88.9 | 1 | 0.0137
163 |  | ул. Советская, 26 | 1959 |  | 97.3 | 1 | 0.015
164 |  | пер. Банный, 7 | 1957 |  | 89 | 1 | 0.0137
165 |  | ул. М. Окружная, 29 | 1949 |  | 40 | 1 | 0.0061
166 |  | ул. М. Окружная, 40 | 1954 |  | 38 | 1 | 0.0059
167 |  | ул. Шахтерская, 5 | 1950 |  | 60 | 1 | 0.0092
168 |  | пер.Банный, 6 | 1949 |  | 121 | 1 | 0.0186
169 |  | пер.Банный, 8 | 1949 |  | 42 | 1 | 0.0065
170 |  | пер. Южный, 7 |  |  | 132 | 1 | 0.0203
171 |  | пер. Южный, 9 |  |  | 134 | 1 | 0.0206
172 |  | ул. Кольцевая, 8 | 1949 |  | 44 | 1 | 0.0067
173 |  | ул. Кольцевая, 16 | 1954 |  | 43 | 1 | 0.0067
174 |  | пер. Южный, 14 | 1951 |  | 48 | 1 | 0.0074
175 |  | ул. Амбулаторная, 3 | 1950 |  | 101.3 | 1 | 0.0156
176 |  | ул. Стахановская, 6 | 1952 |  | 108.1 | 1 | 0.016647
177 |  | ул. Стахановская, 8 | 1949 |  | 108.9 | 1 | 0.016771
178 |  | ул. Стахановская, 13-1 | 1949 |  | 95 | 1 | 0.01463
179 |  | ул. Стахановская, 16 | 1949 |  | 111.3 | 1 | 0.01714
180 |  | ул. Стахановская, 17 | 1952 |  | 106.7 | 1 | 0.016432
181 |  | ул. Стахановская, 18 | 1949 |  | 105.8 | 1 | 0.016293
182 |  | пер.Макарьевский, 8 | 1953 |  | 114.2 | 1 | 0.017587
183 |  | пер.Макарьевский, 9 | 1954 |  | 112.6 | 1 | 0.01734
184 |  | пер.Макарьевский, 10 | 1954 |  | 122.9 | 1 | 0.018927
185 |  | пер.Макарьевский, 11 | 1954 |  | 115.5 | 1 | 0.017787
186 |  | пер. Серова, 2 | 1954 |  | 109 | 1 | 0.016786
187 |  | пер. Серова, 3 | 1954 |  | 109.9 | 1 | 0.016925
188 |  | пер. Серова, 4 | 1954 |  | 110.3 | 1 | 0.016986
189 |  | пер. Серова, 6 | 1954 |  | 54.7 | 1 | 0.0084238
190 |  | пер. Серова, 8 | 1954 |  | 110.7 | 1 | 0.017048
191 |  | пер. Серова, 9 | 1954 |  | 109.4 | 1 | 0.016848
192 |  | пер. Серова, 10 | 1954 |  | 110.6 | 1 | 0.017032
193 |  | пер. Серова, 11 | 1954 |  | 109 | 1 | 0.016786
194 |  | ул. Стахановская, 4 | 1952 |  | 108.7 | 1 | 0.01674
195 |  | ул. Стахановская, 13-2 | 1949 |  | 51 | 1 | 0.007854
196 |  | пер. Макарьевский, 1 | 1957 |  | 243.4 | 1 | 0.037484
197 |  | ул. Восточная, 19 | 1952 |  | 250.2 | 1 | 0.038531
198 |  | ул. Кольцевая, 28 | 1956 |  | 42.9 | 1 | 0.0066066
199 |  | пер. Малый, 4 | 1979 |  | 140.2 | 1 | 0.021591
200 |  | ул. Стахановская, 19а | 1955 |  | 39.1 | 1 | 0.0060214
201 |  | ул. Стахановская, 19-1 | 1955 |  | 75.2 | 1 | 0.011581
202 |  | ул. Стахановская, 20 | 1952 |  | 106.8 | 1 | 0.016447
ИТОГО Объекты жил. фонда |  |  |  |  | 77179 |  | 11.6015 | 0 | 0.014768
Объекты СКБ
203 | ФГУП "Почта России" | ул. Советская, 1 | 1950 | 446 | 102.3 |  | 0.010548
ГУЗ СО "ПБ № 10"
204 | Поликлиника | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 2081 | 537.2 |  | 0.047447
205 | Мужское отделение | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 3321 | 773.5 |  | 0.075719
206 | Женское отделение | ул. Карпинского, 5 | 1952 | 3362 | 779.1 |  | 0.076654
207 | Кухня |  | 1952 | 798 | 131.7 |  | 0.014803
208 | Слесарка | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 133 | 26.8 |  | 0.0049343
209 | Гараж | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 248 | 39.8 |  | 0.0081592
210 | Гараж | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 181 | 41.6 |  | 0.0059549
211 | Гараж | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 148 | 32.7 |  | 0.0048692
212 | Гараж | ул. Карпинского, 7 | 1952 | 91 | 19 |  | 0.0029939
213 | Административное здание 2 этаж | ул. Карпинского, 9 | 1952 | 1371.5 | 261.8 |  | 0.03127
214 | МУП "Водоканал" "Городские сети- юг" | ул. Кольцевая, 6 |  | 1355 | 272.9 |  | 0.04
МУ "Волчанская городская больница"
215 | Противотуберкулезный диспансер | ул. Физкультурная, 16 | 1958 | 3553 | 796.1 |  | 0.081008 |  | 0.011603
216 | Гараж | ул. Физкультурная, 16 |  | 668 | 133 |  | 0.021977
217 | Поликлиника взрослая | ул. Физкультурная, 16 | 1958 | 3770 | 528 |  | 0.085956
218 | Прачечная | ул. Физкультурная, 16 | 1971 | 552 | 134.8 |  | 0.010908
ГОУ НПО КМТ (техникум)
219 | Училище | ул. Карпинского, 4 | 1960 | 14121 | 2593.5 |  | 0.24698
220 | Столовая | ул. Уральского Комсомола, 2 | 1962 | 4135 | 747.6 |  | 0.076704
МОУ СОШ № 26
221 | Школа № 26 | ул.Карпинского, 12 | 1955 | 6414 | 1339.7 |  | 0.11898
222 | 2-е здание школы № 26 | ул.Советская, 3 | 1953 | 6644 | 1289.7 |  | 0.12325
223 | Мастерские школы № 26 | ул. Карпинского, 10 | 1956 | 2169.3 | 508.5 |  | 0.044839
МДОУ № 1
224 | ДОУ № 1 | ул. Карпинского, 11 | 1986 | 4762 | 1817.5 |  | 0.10314
225 | ДОУ № 5 | ул. Кольцевая, 36 | 1957 | 2385 | 463.6 |  | 0.051659
226 | ДОУ № 15 | пер. Школьный, 5 | 1951 | 1138 | 945.4 |  | 0.024649
МУК "Культурно-досуговый центр"
227 | Библиотека городская | ул. Пионерская, 10 | 1956 | 289.7 | 67.9 |  | 0.0059881
228 | Молодежный досуговый центр | ул. Уральского Комсомола, 4 | 1959 | 2297 | 462.5 |  | 0.045044
229 | МУ г.Волчанска "КЦСОН" Дом Ветеранов | ул. Карпинского, 19а | 1975 | 4707 | 1295.2 |  | 0.112 |  | 0.0058017
ИТОГО Объекты СКБ |  |  |  | 71140.5 | 16141.4 |  | 1.4764 | 0 | 0.017405
Прочие потребители
ГУ ОВД г.Карпинска
230 | Адм. Здание | ул. Уральского Комсомола, 5 | 1956 | 1944 | 452.9 |  | 0.045976
231 | Гараж |  | 1956 | 139 | 46.3 |  | 0.0045731
232 | Финансовый отдел муниципального образования "Волчанский городской округ" | ул. Карпинского, 2 | 1956 | 400.6 | 74.7 |  | 0.0094742
233 | УСЗН г.Волчанска | ул. Карпинского, 19а | 1975 | 470 | 99.6 |  | 0.009823
Администрация МО "г.Волчанск"
234 | Городская администрация | ул. Уральского Комсомола, 1 | 1956 | 2408.5 | 612.1 |  | 0.052987
Комитет по упр.имуществом
235 | Жилой дом | ул. Карпинского, 14 | 1952 | 3394 | 729.5 |  | 0.081252
236 | МПК "Чайка" | ул. Советская, 5 | 1951 | 762.8 | 162.3 |  | 0.014676
Отдел образования Волчанского городского округа
237 | Управление образования | ул.Кольцевая 46 | 1957 | 660 | 161.4 |  | 0.015609
238 | Гараж | ул.Парковая 15 | 1946 | 581 | 128 |  | 0.019115
МУП "ВАЭТ"
239 | Депо | ул. Советская, 32 | 1954 | 4442 | 571.5 |  | 0.12529
240 | Гараж | ул. Рабочая, 1а |  | 466.2 |  |  | 0.017341
241 | Гараж | ул. Советская, 32 |  | 7438 | 1151.3 |  | 0.17479
ООО "Тешер"
242 | Магазин "Продукты" | ул. Карпинского, 6 | 1956 | 414.5 | 83.9 |  | 0.008
243 | Магазин № 16 | ул. Карпинского, 23 | 1958 | 1206 | 263.1 |  | 0.023831
244 | Продов.маг. | ул. Советская, 1 | 1950 | 490.7 | 104.6 |  | 0.010972
245 | ООО "Продукты" | ул. Карпинского, 2 | 1956 | 211 | 48.8
246 | ООО "УТК-Запад" АТС - 1 | ул. Советская, 1 | 1963 | 1463 | 307 |  | 0.0346
247 | ООО "Березка" | ул. Карпинского, 3 | 1956 | 605 | 143 |  | 0.012584
248 | ООО "Ольга" | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 329 | 67 |  | 0.0071854
249 | ООО "Комплекс" | ул. Карпинского, 15а | 1953 | 2773 | 333.6 |  | 0.083883
250 | ООО "Северный ветер LG" | ул. Карпинского, 21 | 1959 | 1112.3 | 292.7 |  | 0.022402
ОАО "Уральские газовые сети"
251 | Управление | ул. Стахановская, 11 | 1957 | 622 | 277 |  | 0.01471
252 | Гараж, мастерские |  | 1991 | 931 | 240.9 |  | 0.03063
253 | Карпинский цех электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" | ул. Карпинского, 3 | 1956 | 254 | 47.3 |  | 0.005588
254 | ГУП СО "Фармация" Аптека № 152 | ул. Карпинского, 25 | 1959 | 1001.6 | 219 |  | 0.019641
255 | Богословское отделение № 8583 АК СБ РФ | ул. Кольцевая, 25 | 1956 | 368 | 81.3 |  | 0.0078936
Разрез "Волчанский"
256 | Хим.лаборатория | ул. Советская, 32 | 1952 | 808 |  |  | 0.029504
257 | Гараж | пер. Банный, 11 | 1957 | 410 | 86 |  | 0.014547
258 | Здание АБК | ул. Советская, 28 | 1984 | 14487 | 2054 |  | 0.43765
259 | Здание ТБУ | ул. Обогатительная, 14 | 1971 | 16330 |  |  | 0.45475
260 | Здание дренажного участка | ул. Обогатительная, 1 | 1958 | 1180 |  |  | 0.038193
261 | Пожарное депо юга | ул.Физкультурная, 17 |  | 1200 | 200 |  | 0.029952
262 | Автотехшкола "Вираж" | ул. Пролетарская, 5 а |  | 669.3 | 201.4 |  | 0.014356
ИП Маловцев Н.А., Штроо А.И.
263 | Магазин № 19 | ул. Кольцевая, 14 | 1962 | 932 | 227.3 |  | 0.018416
264 | Магазин № 29 | ул. Кольцевая, 44 | 1962 | 1061 | 215.6 |  | 0.020965
ИП Ювашова А.Д.
265 | Магазин "Одежда" | ул. Карпинского, 19 | 1952 | 730.3 | 143.2 |  | 0.013671
266 |  | ул. Карпинского, 9 1 этаж | 1952 | 1351.5 | 261.8 |  | 0.029
267 | ИП Воробьев В.П. | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 223.7 | 54.7 |  | 0.0048856
268 | ИП Зайцева Е.А. | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 421 | 109.8 |  | 0.0091946
269 | ИП Иконникова Н.В. | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 75 | 17.4 |  | 0.001677
270 | ИП Капитанов В.А. | ул. Карпинского, 3 | 1956 | 500 | 92.8 |  | 0.0104
271 | ИП Охотников Ю.А. | ул. Кольцевая, 25 | 1956 | 377 | 83.3 |  | 0.0076456
272 | ИП Пундик С.В. | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 129.6 | 25.2 |  | 0.0029938
273 | ИП Рычкова Ф.М. | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 129.6 | 25.2 |  | 0.0029938
274 | ИП Сиднева О.Д. | ул. Карпинского, 2 | 1956 | 768 | 172.8 |  | 0.015575
275 | ИП Тантлевская Н.Е. | ул. Карпинского, 8 | 1957 | 155 | 37.9 |  | 0.0034658
276 | ИП Ульихина В.Я. | ул. Советская, 5 | 1951 | 231.3 |  |  | 0.0056692
277 | ИП Ульихина В.Я. | ул. Советская, 5 | 1951 | 231.3 |  |  | 0.0056692
278 | ИП Шишин В.Е. | ул. Карпинского, 10 | 1956 | 811 | 190.2 |  | 0.018134
279 | ИП Шулепова Ю.М. | ул. Кольцевая, 32 | 1953 | 290.5 | 80.1 |  | 0.0080062
ИТОГО Прочие потребители |  |  |  | 78389.3 | 10977.5 |  | 2.0501 | 0 | 0
ИТОГО Котельная МУП "ВТЭК" |  |  |  | 149529.8 | 104297.9 |  | 15.1281 | 0 | 0.032173
Котельная МУП "ВТЭК" п. Вьюжный
Объекты жил. фонда
Многоквартирные жилые дома
1 |  | ул. Западная, 2 | 1945 |  | 144.8 | 1 | 0.022299
2 |  | ул. Западная, 3 | 1957 |  | 66 | 1 | 0.010164
3 |  | ул. Западная, 4 | 1953 |  | 329.9 | 2 | 0.046846
4 |  | ул. Западная, 5 | 1958 |  | 75.7 | 1 | 0.011658
5 |  | ул. Западная, 7 | 1952 |  | 88.6 | 1 | 0.013644
6 |  | ул. Западная, 8 | 1957 |  | 338.7 | 2 | 0.048095
7 |  | ул. Западная, 9 | 1952 |  | 108.5 | 1 | 0.016709
8 |  | ул. Западная, 10 | 1953 |  | 512.8 | 2 | 0.072818
9 |  | ул. Западная, 12 | 1957 |  | 528.2 | 2 | 0.075004
10 |  | ул. Западная, 13 | 1957 |  | 96.5 | 1 | 0.014861
11 |  | ул. Западная, 14 | 1957 |  | 513.2 | 2 | 0.072874
12 |  | ул. Западная, 16 | 1957 |  | 511.3 | 2 | 0.072605
13 |  | ул. Луговая, 2 | 1994 |  | 133.2 | 1 | 0.020513
14 |  | ул. Луговая, 4 | 1995 |  | 120.9 | 1 | 0.018619
15 |  | ул. Луговая, 5 | 1993 |  | 178.7 | 1 | 0.02752
16 |  | ул. Луговая, 6 | 1998 |  | 176 | 1 | 0.027104
17 |  | ул. Луговая, 7 | 1992 |  | 180 | 1 | 0.027828
18 |  | ул. Луговая, 9 | 1991 |  | 178.3 | 1 | 0.027458
19 |  | ул. Луговая, 11 | 1989 |  | 164.2 | 1 | 0.025287
20 |  | ул. Луговая, 13 | 1986 |  | 128.9 | 1 | 0.019851
21 |  | ул. Луговая, 15 | 1984 |  | 126.8 | 1 | 0.019527
ИТОГО Объекты жил. фонда |  |  |  |  | 4701.2 |  | 0.69128
Прочие потребители
22 | ОАО "Волчанское" | ул. Западная, 15 | 1957 |  | 96.2 | 1 | 0.014815
ИТОГО Прочие потребители |  |  |  |  | 96.2 |  | 0.014815
ИТОГО Котельная МУП "ВТЭК" п. Вьюжный |  |  |  |  | 4797.4 |  | 0.7061
Котельная ОАО "Волчанское" п. Вьюжный
Объекты СКБ
1 | Клуб | ул. Западная, 1 |  |  | 1426 |  | 0.037335
ИТОГО Объекты СКБ |  |  |  |  | 1426 |  | 0.037335
Прочие потребители
2 | Молокопункт | Юго-восточная часть посёлка |  |  | 845 |  | 0.023825
3 | Гараж | Юго-восточная часть посёлка |  |  | 5613 |  | 0.11027
4 | Столовая | ул. Зелёная, 1 |  |  | 691 |  | 0.019831
5 | Магазин | ул. Зелёная, 3 |  |  | 217 |  | 0.007075
ИТОГО Прочие потребители |  |  |  |  | 7366 |  | 0.161
ИТОГО Котельная ОАО "Волчанское" |  |  |  |  | 8792 |  | 0.19834
ИТОГО ВОЛЧАНСКИЙ ГО |  |  |  | 873045.8836 | 272605.22 |  | 60.4163 | 0.018 | 2.4522
[5 empty] | отоп | вент | гвс | ИТОГО | кол-во объектов
|  |  |  | ЖФ | 24.4853 | 0 | 2.1849 | 26.6702 | 350
|  |  |  | СКБ | 3.1583 | 0 | 0.045859 | 3.2042 | 53
|  |  |  | Прочие | 32.7727 | 0.018 | 0.22151 | 33.0122 | 178