ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

к схеме теплоснабжения Волчанского городского округа

на период до 2037 года

Актуализация на 2022 год

Волчанск, 2021

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Глава Волчанского |
|  | городского округа |
|  | ______________/_______/ |
|  | от «____» ________201_ г. |

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

к схеме теплоснабжения Волчанского городского округа

на период до 2037 года

Актуализация на 2022 год

Волчанск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Общие сведения	9

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения	11

Часть 2 – Источники тепловой энергии	13

Часть 3 – Тепловые сети	23

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии Волчанского городского округа	37

Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	41

Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	44

Часть 7 – Балансы теплоносителя	47

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	49

Часть 9 – Надежность теплоснабжения	51

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	65

Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	65

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	69

Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	71

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	71

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	71

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	73

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	74

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	74

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	77

2.7 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	77

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	77

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	77

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	78

Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	79

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности источников тепловой энергии	79

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	80

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	81

Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения	82

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	82

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	83

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	83

Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	85

Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	86

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	86

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	86

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей)	87

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции источников тепловой энергии	87

7.5 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	89

7.6 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	90

7.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	90

7.8 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	90

7.9 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	90

7.10 Обоснование мероприятий по повышению надежности источников теплоснабжения	90

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	92

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки	92

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	92

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	92

7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	93

Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	96

8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	96

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах	96

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	96

8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	97

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	97

8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	99

8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	99

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций	99

8.9 Гидравлическая промывка систем теплопотребления	99

Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы	100

Глава 10 – Перспективные топливные балансы	101

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива на территории поселения, городского округа	101

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	101

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	101

Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения	102

Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	104

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	104

12.2 Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы	108

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	108

12.3 Расчеты эффективности инвестиций	108

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	112

Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	113

Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия	115

Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций	118

Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения	120

Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	124

Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения	125

Введение

Базовым годом разработки схемы теплоснабжения Волчанского городского округа предлагается установить (i-1) = 2018 г. Год проведения актуализации схемы теплоснабжения – i = 2021 г. Год, на который производится актуализация схемы – 2022 г.

Схема теплоснабжения Волчанского городского округа разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405);

утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 405).

Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы теплоснабжения в целях:

Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Волчанского городского округа и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;

Снижения негативного воздействия на окружающую среду;

Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;

Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Используемые понятия и определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«установленная мощность источника тепловой энергии» -  сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

«располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

«мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

«теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Общие сведения

Волчанский городской округ расположен в северной части Свердловской области, в 450 км к северу от областного центра – г. Екатеринбурга, в долинах рек Большая Волчанка и Малая Волчанка.

Территория Волчанского городского округа примыкает с севера – к Североуральскому городскому округу, северо-востока – к Серовскому городскому округу, востока – к городскому округу Краснотурьинск, юго-запада – к городскому округу Карпинск.

Административным центром является г. Волчанск, разделенный на две части - Северная и Южная. Расстояние между Северной и Южной частями по прямой ~ 7 км., по федеральной трассе 
~ 13 км.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Свердловской области» Волчанский городской округ входит в Серовскую систему расселения вместе с городскими округами Серовский, Североуральский, Краснотурьинск, Карпинск, Сосьвинский, Верхотурский, Новолялинский. Центр Серовской системы расселения – город Серов.

Волчанский городской округ (ВГО) относится к Северному управленческому округу Свердловской области. Общая площадь Волчанского городского округа 483 кв. километров. Всхолмленная равнина, типичная для Зауралья и предгорно-увалистой полосы восточной стороны Северного Урала. Абсолютная отметка колеблется от 200 до 225 м., увеличиваясь в центре до 240 м. Общая площадь жилого фонда Волчанского городского округа на 2015 год составляет 281,3 тыс.м2, из которой 62,7 тыс.м2 составляет индивидуальная жилая за-стройка, 218,6 тыс.м2 – многоквартирная жилая застройка. Средняя обеспеченность населения жилым фондом в городском округе составляет 28,95 м2/чел.

Рисунок 1. Положение Волчанского городского округа

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории Волчанского городского округа централизованное теплоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах:

г. Волчанск;

п. Вьюжный.

Всего в централизованном теплоснабжении потребителей Волчанского городского округа участвуют 2 организации: Волчанский Механический Завод, филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им Ф.Э. Дзержинского» и МУП «Волчанский теплоэнергетический комплекс», осуществляющие генерацию тепловой энергии, транспорт теплоносителя до конечных потребителей городского округа, а также реализацию потребляемой тепловой энергии.

Также на территории городского округа существуют системы теплоснабжения ведомственных организаций и потребителей, которые не оказывают коммунальных услуг населению (Таблица 1).

Таблица 1. Ведомственные котельные

| Наименование | Принадлежность | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Волчанское», п. Вьюжный | АО «Волчанское» | 0,508 | уголь |
| Котельная МАОУ СОШ №23 | МАОУ СОШ №23 | 0,498 | природный газ |

Централизованным теплоснабжением охвачено большинство многоквартирных жилых домов городского округа, бюджетные учреждения и часть коммерческих предприятий (юридические лица и индивидуальные предприниматели), частный сектор в основном отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения (дрова, электричество, газ).

Эксплуатацию большей части внутридомовых систем отопления и ГВС МКД осуществляют Управляющие компании на основании договоров с потребителями.

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

В Волчанском городском округе действует 4 системы централизованного теплоснабжения. Услуги по транспортировке и реализации тепловой энергии на территории городского округа оказывает МУП «ВТЭК». Генерацию тепловой энергии помимо МУП «ВТЭК» (Котельные «Южная часть» 20 МВт, «Южная часть» 5 МВт, п. Вьюжный) осуществляет Волчанский Механический Завод (Котельная ВМЗ). Структура договорных отношений с выделением номера индивидуальной зонды действия источника (ИНЗД) представлена в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Структура договорных отношений в городском округе

| № п/п | Населенный пункт | Теплоисточник | Теплоснабжающая организация | Право пользования | Теплосетевая организация | Право пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Волчанск | Котельная ВМЗ «Северная часть» | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" | собственность | МУП "Волчанский ТЭК" | хоз. ведение |
| 2 | г. Волчанск | Котельная «Южная часть» 20 МВт | МУП "Волчанский ТЭК" | аренда | МУП "Волчанский ТЭК" | хоз. ведение |
| 2 | г. Волчанск | Котельная «Южная часть» 5 МВт | МУП "Волчанский ТЭК" | аренда | МУП "Волчанский ТЭК" | хоз. ведение |
| 3 | п. Вьюжный | Котельная п. Вьюжный | МУП "Волчанский ТЭК" | хоз. ведение | МУП "Волчанский ТЭК" | хоз. ведение |

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Волчанском городском округе сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, которое осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Часть 2 – Источники тепловой энергии

Волчанский городской округ включает в себя три изолированных системы централизованного теплоснабжения, а именно системы теплоснабжения северной (котельная ВМЗ), южной (Котельные «Южная часть» 20 МВт, «Южная часть» 5 МВт) части города Волчанска и поселка Вьюжный (Котельная п. Вьюжный). Системы теплоснабжения преимущественно зависимые, закрытые, теплоносителем является вода с параметрами 130/70 или 95/70℃.

    - Структура основного оборудования

Структура основного оборудования и характеристики источников тепловой энергии Волчанского городского округа приведены в таблицах Таблица 3 - Таблица 5.

Таблица 3. Котловое оборудование котельных Волчанского городского округа

| № п/п | Теплоисточник | Вид топлива (резервное) | Здание котельной |  | Котлы |  |  |  |  |  | Установленная мощность |  |  | Располагаемая мощность (учитывает ограничения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год ввода в эксплуатацию | Износ | марка (номер котла) | в работе/в резерве/в ремонте | Износ | Загрузка оборудования | год ввода в эксплуатацию | год посл. освидет. | водогрейный | паровой | всего |  |  |
| Единицы измерения |  |  | год | % |  |  | % | ч в год | год | год | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | природный газ (дизельное топливо) | 1985 | 68 | ДКВР-4/13 №1 | в работе | 85 | 4200 | 1985 | 2017 | - | 5,0 | 115,00 | 5,0 | 115 |
|  |  |  |  |  | ДКВР-4/13 №2 | в резерве | 85 | 4200 | 1985 | 2017 | - | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПТВМ-30М №3 | в работе | 60 | 1936 | 1985 | 2017 | 35,0 | - |  | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПТВМ-30М №4 | в резерве | 60 | 1936 | 1985 | 2017 | 35,0 | - |  | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  | ПТВМ-30М №5 | в резерве | 50 | 1936 | 1989 | 2017 | 35,0 | - |  | 35,0 |  |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | природный газ (дизельное топливо) | 2018 | 4 | Bosch Unimat UT-L 40 | в работе | 4 | - | 2018 | 2018 | 5,16 | - | 17,20 | 5,16 | 17,20 |
|  |  |  |  |  | Bosch Unimat UT-L 40 | в работе | 4 | - | 2018 | 2018 | 5,16 | - |  | 5,16 |  |
|  |  |  |  |  | Bosch Unimat UT-L 40 | в работе | 4 | - | 2018 | 2018 | 5,16 | - |  | 5,16 |  |
|  |  |  |  |  | Bosch Unimat UT-L 18-1 | в работе | 4 | - | 2018 | 2018 | 1,72 | - |  | 1,72 |  |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | природный газ (дизельное топливо) | 2018 | 4 | Энтророс Термотехник ТТ100-250 | в работе | 4 | - | 2018 | 2018 | 2,15 | - | 4,30 | 2,15 | 4,30 |
|  |  |  |  |  | Энтророс Термотехник ТТ100-250 | в работе | 4 | - | 2018 | 2018 | 2,15 | - |  | 2,15 |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | уголь (дрова) | 1971 | 72 | КВСа/КВСр-1,0 ГС/0,8К»Луга-Бм» | в резерве | 60 | - | 2006 | - | 0,7 | - | 2,48 | 0,7 | 2,48 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63КД | в работе | 70 | - | 2007 | - | 0,54 | - |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  | КВр-1,44КД | в работе | 30 | - | 2010 | - | 1,24 | - |  | 1,24 |  |

Таблица 4. Характеристики котельных Волчанского городского округа

| № п/п | Теплоисточник | Схема подключения абонентов | Схема организации ГВС | Время работы котельной |  | Фактический напор в подаче | Фактический напор в обратке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (зависимая/независимая/смешанная) | (отсутствует, открытая, ЦТП, ИТП, отдельный трубопровод) | Отопительный период, ч | Летний период, ч | м | м |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | зависимая (непосредственное) | закрытая (отдельный контур от ЦТП) | 5808 | 2568 | 60 | 55 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | зависимая (непосредственное) | закрытая (отдельный контур от котельной) | 5688 | 0 | 40 | 20 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | зависимая (непосредственное) | закрытая (отдельный контур от котельной) | 5688 | 0 | 40 | 20 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | зависимая (непосредственное) | отсутствует | 5688 | 0 | 30 | 15 |

Таблица 5. Основное электрооборудование котельных Волчанского городского округа

| № п/п | Наименование котельной | насосное оборудование тепловой сети |  |  |  |  |  |  | тягодутьевые машины |  |  |  |  | теплообменники (на котельной) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | назначение насоса | марка, модель | состояние | мощность двигателя | частотное регулирование | производительность | время работы | назначение | марка, модель | количество | мощность двигателя | производительность | марка, модель | число секций | тепловой поток | поверхность |
|  |  | сетевой, подпиточный, питательный, и.т.д |  |  | кВт | + / - | м3/ч | ч/год |  |  |  | кВт | м3/ч |  | шт. | кВт | м2 |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Сетевые насосы | СЭН 1250-70-11 | в работе | 315 | - | 1250 | 1936 | подача воздуха в водогрейный котел | ВДН-11,2 | 6 | 55 | 28750 | ВВП-16 | 2 |  | 16 |
|  |  |  | СЭН 1250-70-11 | в резерве | 315 | - | 1250 | 1936 | подача воздуха в паровой котел | ДН-21 | 3 | 160 | 105000 | ВВП-12 | 2 |  | 12 |
|  |  |  | СЭН 1250-70-11 | в резерве | 320 | - | 1250 | 1936 | удаление газов из водогрейного котла | ВДН-8 | 2 | 11 | 6700 |  |  |  |  |
|  |  | Подпиточные насосы | ЦНСГ-38 | в работе | 30 | - | 38 | 4200 | удаление газов | ДН-9 | 2 | 15 | 10460 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦНСГ-38 | в резерве | 30 | - | 38 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦНСГ-38 | в резерве | 30 | - | 38 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Циркуляционные насосы | НКУ-250 | в резерве | 45 | - | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НКУ-250 | в резерве | 45 | - | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | Сетевые насосы | IL 100/170-30/2- 4 шт. | 3-в работе 1-в резерве | 30 | да | 197 | - | дутьевой вентилятор | JM 160LA 2 B5 | 3 | 18,5 |  | M15-BFM-3 шт | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | дутьевой вентилятор | JM 112MA 2 B5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпиточные насосы | MHIL505-E-3-400-50-2/IE3-2шт | 1-в работе, 1-в резерве | 5,5 | да | 16 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Циркуляционные насосы | BL125/210-7,5/4-3шт | в работе | 7,5 | нет | 172 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IPL65/120-3/2-1 шт. | в работе | 3 | нет | 57,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | Сетевые насосы | IL 100/170-30/2- 2 шт. | 1-в работе 1-в резерве | 30 | да | 197 | - | дутьевой вентилятор | JM 132SB 2 B5 | 2 | 7,5 | - | HH№ 41-2 шт | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпиточные насосы | MIVIE1605/6-1/16/E/3-2-2G | 1-в работе, 1-в резерве | 1,1 | нет | 8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Циркуляционные насосы | IL80/170-2,2/4-2шт | в работе | 2,2 | нет | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Сетевые насосы | СМ100-60-200 | в работе | 8,5 | нет | 60 | - | дымосос |  | 2 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х80-50-160 | в резерве | 7,5 | нет | 50 | - | дутьевой вентилятор |  | 3 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К80-65-160 | в резерве | 7,5 | нет | 55 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпиточные насосы | К20-30 | в работе | 2,2 | нет | 7,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования

| Номер источника | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Потери на собственные нужды | Мощность, нетто |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | 115,00 | 115,00 | 0,700 | 114,300 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 17,20 | 17,20 | 0,456 | 16,744 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | 4,30 | 4,30 | 0,064 | 4,236 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 2,48 | 2,48 | 0,042 | 2,438 |
|  | Итого: | 138,980 | 138,980 | 1,262 | 137,718 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующих организаций Волчанского городского округа отсутствуют и представлены в таблице Таблица 6.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице Таблица 6.

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса представлены в таблицах Таблица 3 и Таблица 5.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

На территории Волчанского городского округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

В системе теплоснабжения Котельной ВМЗ применяется качественное регулирование при отпуске тепла в тепловые сети по температурному графику 130/70 ℃. В системе теплоснабжения Котельных «Южной части» и п. Вьюжный применяется качественное регулирование при отпуске тепла в тепловые сети по температурному графику 95/70 ℃. Экспликация температурных графиков приведена в таблицах

Таблица 7 и Таблица 8.

Таблица 7. Температурный график работы котельной ВМЗ

| Температура наружного воздуха, °С | Температура в прямом трубопроводе Т1, °С | Температура в прямом трубопроводе Т2, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 68 | 50 |
| 6 | 68 | 48 |
| 4 | 69 | 46 |
| 2 | 70 | 44 |
| 0 | 70 | 42 |
| -2 | 72 | 43 |
| -4 | 74 | 44 |
| -6 | 76 | 46 |
| -8 | 79 | 48 |
| -10 | 83 | 49 |
| -12 | 86 | 51 |
| -14 | 90 | 52 |
| -16 | 94 | 53 |
| -18 | 98 | 55 |
| -20 | 102 | 57 |
| -22 | 105 | 59 |
| -24 | 109 | 61 |
| -26 | 113 | 63 |
| -28 | 117 | 64 |
| -30 | 120 | 66 |
| -32 | 123 | 67 |
| -34 | 126 | 68 |
| -36 | 129 | 69 |
| -37 | 130 | 70 |

Таблица 8. Температурный график котельных МУП «ВТЭК»

| t0нар. | t0под(95) | t0обр(70) | t0нар. | t0под(95) | t0обр(70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 35,7 | 33,3 | -15 | 70,0 | 54,6 |
| +9 | 37,5 | 34,3 | -16 | 71,2 | 55,3 |
| +8 | 39,3 | 35,3 | -17 | 72,4 | 56,0 |
| +7 | 41,1 | 36,3 | -18 | 73,6 | 56,7 |
| +6 | 42,9 | 37,3 | -19 | 74,8 | 57,4 |
| +5 | 44,8 | 38,2 | -20 | 75,9 | 58,3 |
| +4 | 46,1 | 39,1 | -21 | 77,0 | 59,0 |
| +3 | 47,4 | 40,0 | -22 | 78,1 | 59,0 |
| +2 | 48,7 | 40,9 | -23 | 79,2 | 60,4 |
| +1 | 50,0 | 41,8 | -24 | 80,3 | 61,1 |
| 0 | 51,4 | 42,7 | -25 | 81,6 | 61,9 |
| -1 | 52,7 | 43,5 | -26 | 82,7 | 62,6 |
| -2 | 54,0 | 44,3 | -27 | 83,8 | 63,3 |
| -3 | 55,3 | 45,1 | -28 | 84,9 | 64,0 |
| -4 | 56,6 | 45,9 | -29 | 85,5 | 64,7 |
| -5 | 57,8 | 46,8 | -30 | 87,2 | 65,3 |
| -6 | 59,0 | 47,6 | -31 | 88,3 | 66,0 |
| -7 | 60,2 | 48,4 | -32 | 89,4 | 66,7 |
| -8 | 61,4 | 49,2 | -33 | 90,5 | 67,4 |
| -9 | 62,6 | 50,0 | -34 | 91,6 | 68,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 | -35 | 92,8 | 68,7 |
| -11 | 65,2 | 51,6 | -36 | 93,9 | 69,4 |
| -12 | 66,4 | 52,4 | -37 | 95,0 | 70,0 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |  |  |  |
| -14 | 68,8 | 54,0 |  |  |  |

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Время работы основного оборудования котельных Волчанского городского округа представлено в таблице Таблица 3, насосного и вспомогательного оборудования – в таблице Таблица 5.

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на котельных Волчанского городского округа осуществляется двумя способами:

приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о приборном учете энергоресурсов на котельных Волчанского городского округа представлены в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Приборы учета ресурсов на котельных Волчанского городского округа

| № п/п | Котельная | Ресурс учета | Тип прибора | Наименование, модель | Заводской номер | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Тепловая энергия | Тепловычислитель | СТП 941.1 | 53057 | 2020 |
|  |  | Газ | Счетчик газа | Тэкон-17 | 2994 | 12.07.2020 |
|  |  | Вода | Механический счетчик | ВСХН-80 | 14544287,15 | 30.05.2020, 23.05.2020 |
|  |  | Электрическая энергия | Электрический счетчик активной энергии ввод№1 | ПСЧ-4А.05.2М.301.3/Б | 12028005 | 2026 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | Тепловая энергия | Тепловычислитель | Карат307 | 8511017 | 2022 |
|  |  | Газ | Счетчик газа | RVG G250 | 1217066502 | 2022 |
|  |  | Вода | Механический счетчик | ВСХНД-80 | н/д | 2022 |
|  |  | Электрическая энергия | Электрический счетчик активной энергии ввод№1 | Энергомера | 113231148 | 2022 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | Тепловая энергия | Тепловычислитель | Карат307 | 1963117 | 2022 |
|  |  | Газ | Счетчик газа | RABO ЛГТИ | 1418240002 | 2022 |
|  |  | Вода | Механический счетчик | ВСХНД-25 | 40013577 | 2022 |
|  |  | Электрическая энергия | Электрический счетчик активной энергии ввод№1 | Энергомера СЕ 301 | 113254981 | 2022 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Тепловая энергия | Тепловычислитель | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
|  |  | Вода | Механический счетчик | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
|  |  | Электрическая энергия | Электрический счетчик активной энергии ввод№1 | Нева НТ 323 0,5 AR E4S25 | 62003574 | 2027 |
| 5 | ЦТП системы теплоснабжения | Тепловая энергия | Тепловычислитель | СПТ 961.2 | 16808 | - |
|  |  | Газ | Счетчик газа | - | - | - |
|  |  | Вода | Механический счетчик | - | - | - |
|  |  | Электрическая энергия | Электрический счетчик активной энергии ввод№1 | - | - | - |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По предоставленным данным технологические нарушения на источниках тепловой энергии Волчанского городского округа за 2019-2021 гг. не происходили.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Волчанского городского округа предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлено.

Часть 3 – Тепловые сети

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Протяженность тепловых сетей Волчанского городского округа в двухтрубном исчислении составляет – 30,27 км.

По данным МУП «ВТЭК» износ сетей Волчанского городского округа составляет более 60%. Протяженность тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа в двухтрубном исчислении представлена в таблице Таблица 10.

Таблица 10. Протяженность тепловых сетей Волчанского ГО

| № п/п | Объект теплоснабжения | Протяженность сетей отопления (в двухтрубном исчислении), м |  |  |  |  | Износ сетей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Надземной прокладки | Подземной бесканальной прокладки | Подземной канальной прокладки | Подвальной прокладки |  |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | 16 947,4 | 4 905 | 0 | 12 042,4 | 0 | 60 |
| 2,3 | Котельные «Южная часть» 20и 5 МВт | 12 049,8 | 1 145 | 0 | 10 904,8 | 0 | 60 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 1 269,4 | 474 | 0 | 796 | 0 | 70 |
|  | ИТОГО: | 30 266,6 | 6 523 | 0 | 23 743,2 | 0 |  |

В зоне действия котельной ВМЗ функционирует один центральный тепловой пункт, в котором осуществляется подмес обратной сетевой воды до температурного графика 95/70°С. Характеристики оборудования теплового пункта представлены в таблице Таблица 11.

Таблица 11. Характеристики центрального теплового пункта

| Наименование расположения насосной, адрес | Принцип действия |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Оборудование |  | Состояние | Установленная мощность | Производительность | Водоподогреватели для ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ЦТП (подмешивающий, повысительный, повысительно-подмешивающий) | Схема подключения ВВП ГВС | Схема подключения системы отопления | Отопление | ГВС | насос | марка | работа | кВт | м3/ч | Тип и № | Число секций, шт. | Тепловой поток, кВт | Поверхность, м2 |
| ЦТП системы теплоснабжения Северной части | повысительно-подмешивающий | Одноступенчатая/двухступенчатая через теплообменные аппараты | Зависимая, непосредственная | 17,914 | 1,78 | Сетевой | Д1250-125 (отопл.) | в резерве | 630 | 1250 | 16-325*4-1,0-РГ-635,0-У3 - | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сетевой | Д1250-125 (отопл.) | в резерве | 630 | 1250 | ПП1-53-7-4 - 1 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сетевой | 1Д1250-63 (отопл.) | в работе | 315 | 1250 | ПП1-17-7-2 - 1 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпиточный | К80/50 | в работе | 15 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпиточный | К80/50 | в резерве | 4 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Насос ГВС | Д320-50 ГВС | в резерве | 75 | 320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Насос ГВС | Д200-36 ГВС | в резерве | 37 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Насос ГВС | К100-65-200а | в работе | 75 | 90 |  |  |  |  |

    - Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Принципиальные схемы тепловых сетей с указанием источников тепловой энергии, трассировок, графического отображения потребителей тепловой энергии на территории Волчанского городского округа приведены в части 4 главы 1 настоящего документа.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Существующие тепловые сети выполнены с компенсацией температурных расширений «П»-образными, сильфонными компенсаторами и углами поворотов. Грунты нормальные, участков сети с просадочными грунтами не установлено.

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, определение их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки приведены в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Характеристики тепловых сетей источников тепловой энергии

| №п/п | Объект теплоснабжения | Объем тепловой сети, м3 | Материальная характеристика, м2 | Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Северная часть» | 441,7 | 2356,2 | 46,822 | 50,3 |
| 2,3 | Котельные «Южная часть» 20и 5 МВт | 274,1 | 1722,8 | 15,16 | 113,6 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 8,7 | 112,0 | 0,706 | 158,7 |

В соответствии со сложившейся практикой анализа систем централизованного теплоснабжения выделяют 2 зоны:

зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч;

зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч.

Как видно из таблицы, самая высокая удельная материальная характеристика сети у систем теплоснабжения п. Вьюжный (158,7) что свидетельствует о высоких затратах тепловой энергии на транспортировку.

Трубопровод при нагревании подвергается удлинению. Для защиты трубопровода от разрушительных сил, возникающих при изменении температуры, его проектируют и конструктивно выполняют так, чтобы он имел возможность удлиняться при нагревании и укорачиваться при охлаждении. Способность трубопровода к деформации под действием тепловых удлинений в пределах допускаемых напряжений в металле труб называется компенсацией тепловых удлинений.  Компенсатор — устройство, позволяющее воспринимать и компенсировать перемещения, температурные деформации, вибрации, смещения. Если трубопровод способен компенсировать тепловые удлинения за счет своей геометрической формы и упругих свойств металла, без специальных устройств, встраиваемых в трубопровод, то такая его способность называется самокомпенсацией. На территории Волчанского городского округа преобладает использование П-образных компенсаторов, самокомпенсации. Также для компенсации тепловых удлинений трубопровода используются линзовые и сальниковые компенсаторы.

    - Тип и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Магистральные тепловые сети – транзитные сети, транспортирующие теплоноситель от источника тепла к квартальным тепловым сетям. Подробное описание задвижек, установленных на магистральных тепловых сетях от источников тепловой энергии Волчанского городского округа, представлено в таблице Таблица 13.

Таблица 13. Сводная таблица запорной арматуры

| № пп | Наименование котельной | Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Кол-во штук | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | газопроводы | задвижка | 1985 | 3 | 1,6 | 400 |
|  |  | газопроводы | задвижка | 1985 | 1 | 1 | 400 |
|  |  | газопроводы | задвижка | 1985 | 7 | 1,6 | 200 |
|  |  | газопроводы | задвижка | 1985 | 4 | 1 | 200 |
|  |  | газопроводы | задвижка | 1985 | 2 | 1,6 | 150 |
|  |  | газопроводы | задвижка | 1985 | 8 | 1,6 | 100 |
|  |  | газопроводы | задвижка | 1985 | 18 | 1,6 | 80 |
|  |  | газопроводы | кран пробковый | 1985 | 18 | 1 | 80 |
|  |  | тепловые сети | задвижка | 1985 | 7 | 2,5 | 500 |
|  |  | тепловые сети | задвижка | 1985 | 8 | 2,5 | 400 |
|  |  | тепловые сети | задвижка | 1985 | 3 | 1 | 400 |
|  |  | тепловые сети | задвижка | 1985 | 9 | 2,5 | 300 |
|  |  | паровые сети | вентиль | 1985 | 1 | 4 | 150 |
|  |  | паровые сети | кран шаровый | 1985 | 1 | 4 | 100 |
|  |  | паровые сети | задвижка | 1985 | 3 | 1,6 | 100 |
|  |  | паровые сети | кран шаровый | 1985 | 1 | 4 | 50 |
|  |  | паровые сети | вентиль | 1985 | 3 | 2,5 | 50 |
|  |  | холодная вода | задвижка | 1985 | 1 | 1,6 | 200 |
|  |  | холодная вода | задвижка | 1985 | 2 | 1 | 200 |
|  |  | холодная вода | задвижка | 1985 | 1 | 1 | 150 |
|  |  | холодная вода | кран шаровый | 1985 | 6 | 4 | 80 |
| 2 | Котельные «Южная часть» 20 и 5 МВт | Газопровод | дисковый затвор | 2017 | 14 | - | 80 |
|  |  |  | кран шаровый | 2017 | 3 | - | 80 |
|  |  |  | дисковый затвор | 2017 | 12 | - | 50 |
|  |  |  | кран шаровый | 2017 | 2 | - | 100 |
|  |  |  | кран шаровый | 2017 | 3 | - | 125 |
|  |  | ГВС, котельная | кран шаровый | 2017 | 10 | - | 40 |
|  |  |  | дисковый затвор | 2017 | 8 | - | 65 |
|  |  |  | дисковый затвор | 2017 | 8 | - | 80 |
|  |  |  | дисковый затвор с редуктором | 2017 | 12 | - | 150 |
|  |  |  | дисковый затвор с редуктором | 2017 | 38 | - | 200 |
|  |  |  | дисковый затвор с редуктором | 2017 | 3 | - | 300 |
|  |  | Тепловые сети | 30ч 6 бр | 2006-2010 | 364 | - | 50 |
|  |  |  | 30ч 6 бр | 2006-2010 | 28 | - | 100 |
|  |  |  | 30ч 6 бр | 2006-2010 | 10 | - | 150 |
|  |  |  | 30ч 6 бр | 2006-2010 | 8 | - | 200 |
|  |  |  | 30ч 6 бр | 2017 | 4 | - | 400 |
| 3 | Котельная п. Вьюжный | Водопровод | 30ч 6 бр | 2016 | 4 | - | 50 |
|  |  |  | кран шаровый | 2017 | 4 | - | 32 |
|  |  | Газопровод |  |  |  | - |  |
|  |  | ГВС, котельная | 30ч 6 бр | 2018 | 12 | - | 100 |
|  |  | ГВС |  |  |  | - |  |
|  |  | Тепловые сети | 30ч 6 бр | 2008-2012 | 10 | - | 100 |
|  |  |  | вентиль | 2004-2006 | 36 | - | 32 |

В качестве арматуры в тепловых сетях городского округа применяются стальные задвижки, стальные и чугунные вентили, шаровые краны. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях представлена стальными и чугунными задвижками.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;

из железобетонных блоков с плитоперекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков;

Отдельно необходимо отметить, что габаритные размеры некоторых тепловых камер не соответствуют существующим нормативным правилам эксплуатации.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температура горячей воды поддерживается на уровне 60-70°С. Температурные графики работы источников тепловой энергии представлены в части 1.2.7 настоящего документа.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды.

Гидравлический расчет, произведенный в рамках предыдущей актуализации схемы в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo, показал, что температурные графики котельных в полной мере обеспечивают качественное теплоснабжение потребителей.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с предоставленными данными учет фактических температурных режимов отпуска тепловой энергии МУП «ВТЭК» производится в автоматическом режиме в полном соответствии с утвержденным температурным графиком. Суточные ведомости значений температур подачи и обратки не ведутся.

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

При разработке электронной модели в рамках предыдущей актуализации схемы теплоснабжения был использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения Волчанского городского округа.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Анализ гидравлических расчётов и пьезометрических графиков, выполненных на базе ZuluThermo 7.0., не выявил проблем в организации качественного централизованного теплоснабжения: пропускная способность тепловых сетей в полной мере отвечает требованиям существующего и перспективного расходов теплоносителя.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Статистика отказов и инцидентов на тепловых сетях Волчанского городского округа за 2018-2019 гг. представлена в таблице Таблица 14.

Таблица 14. Статистика технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Дата и время отказа | Описание аварии | Адрес ближайшего объекта | Длительность восстановления, ч | Краткое описание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 20.09.2018. | порыв трубопровода на вводе в дом | Физкультурная 8 | 2,000 | замена трубопровода от запорной арматуры до стены дома |
| 25.09.2018. | порыв трубопровода на вводе в дом | Октябрьская 72 | 1,500 | замена трубопровода от запорной арматуры до стены дома |
| 07.10.2018. | порыв трубопровода | Кольцевая 32 | 2,500 | замена участка теплосети 15 метров |
| 11.10.2018. | порыв трубопровода | Кольцевая 30 | 2,000 | замена участка теплосети 10 метров |
| 08.11.2018. | порыв трубопровода на вводе в дом | Физкультурная 10 | 3,000 | замена трубопровода от запорной арматуры до стены дома |
| 20.11.2018. | порыв трубопровода на вводе в дом | Парковая 6 | 1,500 | замена трубопровода от запорной арматуры до стены дома |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 20.01.19. | порыв трубопровода на вводе в дом | пер. Малый 1 | 1,500 | замена подающего трубопровода от запорной арматуры до стены здания |
| 05.02.19. | порыв трубопровода | Парковая 13 | 2,500 | замена участка теплосети 12 метров |
| 17.02.19. | порыв трубопровода | Уральского Комсомола 5 | 3,000 | замена участка теплосети 8 метров |
| 03.03.19. | порыв трубопровода | Кольцевая 19 | 2,000 | замена участка теплосети 7 метров |

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей

В соответствии с предоставленным данными информация по статистике восстановлений приведена в таблице Таблица 14. Среднее время восстановления после аварии – менее 3 часов.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Потребность в диагностике в российских тепловых сетях (ТС) обусловлена:

некачественными нормами проектирования и эксплуатации;

некачественным строительством.

Причины высокой повреждаемости по данным анализа за 20-летний период эксплуатации можно выделить следующие:

существующая нормативная база проектирования и строительства не соответствует современным условиям эксплуатации подземных теплопроводов;

низкие защитные свойства традиционных изоляционных материалов, усугубленные низким качеством проектирования и строительства;

ошибки проектировщиков и недостаточный (для сетей такого качества) объем работ по поддержанию надежности сетей.

О низком качестве изоляционных материалов говорит тот факт, что основными коррозионными факторами по степени убывания были и остаются: подтопление грунтовыми водами, протечки сверху на теплопровод, заиленный канал. Ежегодный анализ повреждаемости показал, что срок службы трубопроводов в коррозионно-опасных условиях зависит только от толщины стенки трубы. Недостаточно проработанное проектирование приводит к тому, что более половины повреждений от наружной коррозии падает на камеры, в которых отсутствие вентиляции приводит к 100% влажности и обильному выпадению конденсата на несоответствующие этим условиям изоляционные конструкции.

Основные методы диагностики состояния тепловых сетей:

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Обоснование метода и прочностные расчеты проводились ВТИ в 1975 г. Проводится ежегодно с незначительным изменением величины давления и времени его выдержки раздельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

На основании данных диагностики состояния тепловых сетей составляются графики капитальных и текущих ремонтов.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Тепловые сети с температурным графиком 130/70 ℃ относятся к опасным производственным объектам, промышленная безопасность которых регулируется федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ. Под данную категорию попадает система трубопроводов тепловых сетей от котельной ВМЗ до ЦТП.

Основными методами испытаний тепловых сетей являются:

гидравлические испытания на прочность и герметичность (плотность) трубопроводов, их элементов и арматуры;

испытания на гидравлическое сопротивление (потери давления) отдельных элементов СЦТ;

тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя;

испытания на тепловые потери;

испытания установок и устройств электрохимзащиты (ЭХЗ) трубопроводов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Теплоснабжающие организации проводят все виды испытаний тепловой сети по разработанной рабочей программе, которая включает в себя:

задачи и основные положения методики проведения испытания;

перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

режимы работы оборудования источника тепловой энергии и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепловой энергии при каждом режиме испытания;

схемы включения и переключений в тепловой сети;

сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания:

точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

оперативные средства связи и транспорта;

меры по обеспечению техники безопасности во время испытания.

Периодичность проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя определяется техническим руководителем ресурсоснабжающей организации.

Испытание на максимальную температуру теплоносителя проводятся  непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на трубопроводах вывода источника тепла или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации. График испытаний утверждается главным инженером предприятия.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводятся один раз в пять лет на трубопроводах вывода с источника теплоснабжения или отдельных магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативов технологических потерь в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года, не производились.  Структура тарифов, учитывающая величину тепловых потерь, приведена в 11 части главы 1 настоящего документа.

    - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета производится на основании баланса выработанной и потребленной тепловой энергии и представлена в части 6 главы 1 настоящего документа.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

На момент актуализации схемы теплоснабжения Волчанского городского округа сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлены.

    - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Описание схем организации присоединения потребителей тепловой энергии на территории Волчанского городского округа на различных источниках тепловой энергии представлено в пункте 1.3.1 настоящей схемы теплоснабжения. Наиболее распространенным типом присоединения является:

Открытая зависимая схема подключения потребителя без нагрузки на ГВС, вентиляцию (Рисунок 2);

Рисунок 2. Схема присоединения теплопотребляющих установок

Схема подключения потребителя ГВС от ЦТП или котельной по отдельному контуру (Рисунок 3);

Рисунок 3. Схема присоединения теплопотребляющих установок

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.

В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с учётом характеристик здания).

В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники:

зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);

многоквартирных домов;

жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

Подлежит обязательному оснащению приборами 142 МКД. Фактически установлено на 2019 г. – 142 шт.

Информация о наличии приборов учета у потребителей МКД систем теплоснабжения Волчанского городского округа представлена в таблице Таблица 15.

Таблица 15. Приборы учета энергоресурсов МКД

| Наименование показателя | Подлежит обязательному оснащению приборами в соответствии с требованием 261-ФЗ | Фактически установлено на 01.07.2019г. | Процент, % |
| --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжение | 50* | 19 | 38,0 |
| ГВС | 31 | 13 | 41,94 |
| ХВС | 54 | 7 | 12,92 |
| газ | 7 | 0 | 0,0 |
| электроэнергия | 151 | 151 | 100 |

* без 4 МКД по ул. Станционной и без 28 аварийных

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На базе ресурсоснабжающих организаций ведется круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерской службы. Служба оборудована телефонной связью и доступом в интернет, принимает сигналы об утечках и авариях на наружных и внутренних тепловых сетях от жильцов и обслуживающего персонала. Взаимодействие оперативного дежурного персонала в границах одной системы теплоснабжения осуществляется посредством телефонной связи.

Средства автоматизации отсутствуют. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы, участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация на центральных тепловых пунктах систем теплоснабжения отсутствует. На территории Волчанского городского округа выявлен 1 центральный тепловой пункт, характеристика которого представлена в части 2 главы 1 настоящего документа.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления в системах централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа отсутствуют.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет города бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), тепловые сети которой непосредственно соединены с участками тепловых сетей, не имеющими эксплуатирующей организации, с целью осуществления содержания и обслуживания участков тепловых сетей.

По данным Администрации Волчанского городского округа на территории городского округа бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения не зафиксированы.

Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии Волчанского городского округа

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные элементы территориального деления Волчанского городского округа в соответствии с административными границами населенных пунктов, в которых располагаются системы централизованного теплоснабжения:

г. Волчанск;

п. Вьюжный;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения городского округа, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. В Волчанском городском округе можно выделить следующие зоны действия источников тепловой энергии с выделением идентификационных номеров зон действия (ИНЗД):

Зона действия котельной «Северной части», г. Волчанск, ИНЗД - 1;

Зона действия котельных «Южная часть» 5 и 20 МВт, г. Волчанск, ИНЗД - 2;

Зона действия котельной п. Вьюжный, п. Вьюжный, ИНЗД - 3;

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, представлены на рисунках Рисунок 4-Рисунок 6.

Рисунок 4. Зона действия котельной «Северной части», г. Волчанск, ИНЗД - 1

Рисунок 5. Зона действия котельных «Южная часть» 5 и 20 МВт, г. Волчанск ИНЗД - 2

Рисунок 6. Зона действия котельной п. Вьюжный, п. Вьюжный, ИНЗД - 3

Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха Волчанского городского округа на 2021 год приведены в Приложении 1.

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения поквартирного газового отопления на территории городского округа не зарегистрированы.

Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

    - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Значения потребления тепловой энергии приведены в таблице Таблица 16 для всех расчетных единиц административно-территориального деления:

г. Волчанск;

п. Вьюжный;

Таблица 16.Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

| Наименование котельной | Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | Жилой фонд |  | СКБ |  | Прочие (Юр. лица) |  |
|  |  | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС |
| г. Волчанск | 61,982 | 23,794 | 2,185 | 3,121 | 0,045 | 32,615 | 0,222 |
| п. Вьюжный | 0,706 | 0,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 |

    - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице Таблица 17 и Приложении 1.

Таблица 17. Потребление тепловой энергии по зонам действия котельных

| № источника | Наименование котельной | Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Жилой фонд |  | СКБ |  | Прочие (Юр. лица) |  |
|  |  |  | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС |
| 1 | Котельная «Северная часть» | 46,822 | 12,192 | 2,170 | 1,645 | 0,028 | 30,565 | 0,222 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 15,160 | 11,602 | 0,015 | 1,476 | 0,017 | 2,050 | 0,000 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 0,706 | 0,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 |
|  | Итого | 62,688 | 24,485 | 2,185 | 3,121 | 0,045 | 32,630 | 0,222 |

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На территории Волчанского городского округа установлены следующие нормативы потребления тепловой энергии:

Норматив потребления тепловой энергии на отопление – 0,0221 Гкал/м2 в месяц (в расчете на 12 месяцев), утвержден постановлением главы Волчанского городского округа от 17.12.2008 г. № 832 «Об оплате жилья и коммунальных услуг гражданами Волчанского городского округа в 2009 году».

Норматив потребления горячего водоснабжения – 4,01 м3/месяц на 1 человека, утвержден постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012 года № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области»

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Свердловской области в соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 22.11.2017 № 123-ПК.

Таблица 18.  Нормативы в соответствии с постановлением РЭК СО № № 123-ПК

| № п/п | Вид системы горячего водоснабжения, конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома | Единица измерения | Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метод аналогов | Расчетный метод |
| 1 | Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | с изолированными стояками: |  |  |  |
|  | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,05885 | - |
|  | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | - | 0,05563 |
| 1.2. | с неизолированными стояками: |  |  |  |
|  | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,06506 | - |
|  | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,05876 | - |
| 2 | Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 2.1. | с изолированными стояками: |  |  |  |
|  | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,05131 | - |
|  | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,04912 | - |
| 2.2. | с неизолированными стояками: |  |  |  |
|  | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,05349 | - |
|  | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,05138 | - |

Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой энергии через изоляцию и на собственные нужды, а также присоединенной тепловой нагрузки с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС приведен в таблице Таблица 19. Энергетический тепловой баланс, выраженный в годовом потреблении тепловой энергии, представлен в таблице Таблица 20.

    - Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Результат расчета резервов/дефицитов тепловой мощности нетто приведен в таблице Таблица 19. Из таблицы видно, что в Волчанском городском округе дефициты тепловой энергии отсутствуют

Таблица 19. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Волчанского городского округа

| № источника | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной Гкал/ч |  |  |  | Потери через изоляцию и с утечками, Гкал/ч | Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилой фонд |  | СКБ |  | Прочие (Юр. лица) |  |  |
|  |  | Установленная | Располагаемая | Потери на собственные нужды | Мощность, нетто |  |  | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС | Отопление вентиляция | ГВС |  |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | 115,00 | 115,00 | 0,700 | 114,300 | 4,591 | 46,822 | 12,192 | 2,170 | 1,645 | 0,028 | 30,565 | 0,222 | 62,89 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 17,20 | 17,20 | 0,456 | 16,744 | 1,304 | 15,160 | 11,602 | 0,015 | 1,476 | 0,017 | 2,050 | 0,000 | 0,28 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | 4,30 | 4,30 | 0,064 | 4,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 2,48 | 2,48 | 0,042 | 2,438 | 0,083 | 0,706 | 0,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 1,65 |
|  | Итого | 138,980 | 138,980 | 1,262 | 137,718 | 5,978 | 62,688 | 24,485 | 2,185 | 3,121 | 0,045 | 32,630 | 0,222 | 64,816 |

Таблица 20. Баланс выработки тепловой энергии

| Номер источника | Наименование котельной | Фактическая годовая выработка тепла | Собственные технологические нужды | Отпуск в сеть | Потери через изоляцию и с утечками |  | Полезный отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | % | Гкал |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | 72443,0 | 2679,0 | 69764,0 | 3763,0 | 4,0 | 66001 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 26059,0 | 1149,7 | 24909,3 | 1830,9 | 7,4 | 23078,4 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | 5637,0 | 267,0 | 5370,0 | 266,1 | 5,0 | 5103,9 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 1880,0 | 48,9 | 1831,1 | 221,8 | 12,1 | 1609,3 |
|  | ИТОГО: | 106019 | 4144,6 | 101874,4 | 6081,8 |  | 95792 |

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При разработке электронной модели в рамках предыдущей актуализации схемы теплоснабжения был использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Анализ гидравлических расчётов и пьезометрических графиков, выполненных на базе ZuluThermo 7.0., не выявил проблем в организации качественного централизованного теплоснабжения: пропускная способность тепловых сетей в полной мере отвечает требованиям существующего и перспективного расходов теплоносителя.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии Волчанского городского округа не выявлено.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Значения резерва тепловой мощности котельных приведены в таблице Таблица 19. Суммарный резерв тепловой мощности Волчанского городского округа составил 64,8 Гкал/ч, что составляет 46,6% от суммарной установленной мощности всех источников тепловой энергии. В связи с отсутствием дефицитов тепловой мощности необходимость в расширении технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности отсутствует.

Часть 7 – Балансы теплоносителя

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя

Балансы теплоносителя источников тепловой энергии складываются из производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в тепловой сети. Потери теплоносителя в свою очередь делятся на потери с утечками в самой тепловой сети, потери во внутренних системах потребителей и расход теплоносителя на горячее водоснабжение. Балансы теплоносителя источников тепловой энергии Волчанского городского округа приведены в таблице Таблица 21.

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей приведены в таблице Таблица 21.

Анализ систем водоподготовки позволяет сделать вывод, что дефицитов производительности водоподготовительных установок на котельных, оснащенных подобными системами, не наблюдается. Водоподготовительные установки на котельной п. Вьюжный отсутствуют.

Таблица 21. Балансы теплоносителя на котельных Волчанского городского округа

| Номер источника | Наименование котельной | Наличие и тип водоподготовительных установок | Производительность водоподготовительных установок, т/ч | Фактический расход воды на подпитку ТС и с/н, т/ч | Фактический расход воды на восполнение ГВС на котельной, т/ч | Итого фактический расход на подпитку, т/ч | Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч | Аварийный расход воды , т/ч | Резерв/Дефицит производительности, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Na-катионитовый фильтр I ступени, 4 шт., марка - ФИП 1А | 37,0 | 2,500 | 0,000 | 2,50 | 4,000 | 32,000 | 34,5 |
|  |  | Na-катионитовый фильтр II ступени, 2 шт., марка - ФИП 1А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Деаэртор, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | Na-катионитовый фильтр I ступени, ФИП 1А | 30,0 | 10,000 | 3,000 | 13,00 | 2,400 | 19,200 | 17,00 |
|  |  | Na-катионитовый фильтр II ступени, ФИП 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | Na-катионитовый фильтр I ступени, ФИП 1А | 10,0 | 2,000 | 0,000 | 2,00 | 0,700 | 5,600 | 8,00 |
|  |  | Na-катионитовый фильтр II ступени, ФИП 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Отсутствует | 0,0 | 0,500 | 0,000 | 0,50 | 0,400 | 3,200 | -0,50 |

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На котельных Волчанского городского округа в качестве основного топлива для производства тепловой энергии используется природный газ и уголь (котельная п. Вьюжный), в качестве резервного – дизельное топливо. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии по данным, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, приведено в таблице Таблица 22. Поставку топлива для нужд котельных городского округа осуществляют АО «Уралсевергаз» и АО «НК «Роснефть», ИП Чернов (дизельное топливо).

На основе предоставленных данных можно сделать вывод о том, что объем потребления природного газа системами централизованного теплоснабжения на территории Волчанского городского округа составляет 97,9%, а остальных видов – 2,1% от суммарного потребления топлива.

Таблица 22. Фактические топливные балансы источников тепловой энергии Волчанского городского округа

| № п/п | Наименование котельной | Используемое топливо |  | Организация-поставщик основного топлива | Организация-поставщик резервного топлива | Характеристика топлива, теплотворная способность, основного/резервного ккал/кг | Годовой расход топлива тыс. м3 (т) |  | Удельный расход условного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное | Резервное |  |  |  | осн. топлива (резервного топ) | т.у.т | кг.у.т/Гкал |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Природный газ | Мазут/Дизельное топливо | АО "НК "Роснефть" | - | 8150/11500 | 9886,0 | 11270,8 | 155,58 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | Природный газ | Дизельное топливо | "Уралсевергаз" | ИП Чернов | 8740/12117 | 3213,3 | 4012,0 | 153,96 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | Природный газ | Дизельное топливо | "Уралсевергаз" | ИП Чернов | 8740/12117 | 694,4 | 867,0 | 153,81 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Уголь | Дрова | н/д | - | 3400/2000 | 764,5 | 349,5 | 185,90 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 14558,2 | 16499,3 |  |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на котельной ВМЗ проектом предполагалась возможность использования мазута в качестве резервного топлива, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения происходит процесс перевооружения на систему резервного топливоснабжения на дизельном топливе. Котельные «Южная часть» 20 МВт и 5 МВт в качестве резервного топлива предусмотрено дизельное топливо. Резервное топливо на котельной п. Вьюжный не предусмотрено проектом.

Нормативы запасов топлива на момент актуализации указаны в таблице Таблица 23.

Таблица 23. Нормативы запасов топлива котельных

Котельная ВМЗ:

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | Эксплуатационный запас (НЭЗТ) , тыс. т |
| Мазут топочный | 3,765 | 0,942 | 2,823 |

Котельная 5 МВт:

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДТ | 0,0645 | 0,0015 | 0,063 |

Котельная 20 МВт:

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДТ | 0,3026 | 0,0046 | 0,298 |

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставкой природного газа для нужд котельных Волчанского городского округа занимается АО «Уралсевергаз» и АО «НК «Роснефть».

Теплотворная способность газа составляет QРН = 8150 ккал/кг. Ориентировочная теплотворная способность дизельного топлива составляет не более 12000 ккал/кг Ориентировочная теплотворная способность угля составляет не более 5000 ккал/кг.

    - Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Поставка основного и резервного топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха остается стабильной и не превышает значений утвержденных нормативов запасов (в случае их наличия).

Часть 9 – Надежность теплоснабжения

1.9.1 Анализ повреждений в тепловых сетях

Данные по повреждениям тепловых сетей во время работы СЦТ записываются в оперативном журнале дежурного персонала на котельных. Статистика отказов и восстановлений приведена в таблице Таблица 14 части 3 главы 1 настоящего документа.

Однако установить наиболее распространённые тип и причины повреждений, например, распределение инцидентов по элементам тепловых сетей и зависимость удельного количества повреждений от срока эксплуатации тепловых сетей, практически невозможно ввиду отсутствия точной информации о годах прокладки оборудования.

Для исключения влияния фактора протяжённости тепловых сетей на количество повреждений при анализе, как правило, определяется удельное количество повреждений тепловых сетей, которое вычисляется как отношение абсолютного количества повреждений оборудования и трубопроводов тепловых к материальной характеристике тепловых сетей, имеющих данный срок службы.

Наиболее типичная картина повреждаемости тепловых сетей представлена на рисунке Рисунок 7.

В первые десять лет эксплуатации, как правило, происходит увеличение числа повреждений тепловых сетей вместе с ростом срока их службы. В дальнейшем интенсивность появления дефектов стабилизируется и только, начиная со срока эксплуатации в 30÷35 лет, повреждаемость тепловых сетей интенсивно возрастает.

В связи с тем, что данные по статистике повреждаемости тепловых сетей отсутствуют, для расчета надежности тепловых сетей будет принята статистика влияния срока службы на повреждаемость тепловых сетей, представленная на рисунке Рисунок 7. Так, например, если срок службы участка трубопровода тридцать лет, то показатель потока отказов [1/м2] будет равна 0,0019.

Рисунок 7. Влияние срока службы на повреждаемость тепловых сетей

1.9.2. Критерии надежности системы теплоснабжения

Система теплоснабжения городского округа была запроектирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности – СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73,  СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др.

В соответствии с данными НТД все котельные запроектированы и построены как котельные второй категории по надёжности отпуска тепловой энергии, то есть эти котельные не могут гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11-Г.10-62, введённым в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, тупиковыми.

Существующая система теплоснабжения по надёжности должна отвечать действовавшим на период проектирования и строительства нормам. Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жёсткие нормы по надёжности, анализ на соответствие требованиям надёжности существующей системы теплоснабжения будет проведён по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В качестве основных критериев надёжности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

вероятность безотказной работы [Р];

коэффициент готовности системы [КГ];

живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые значения показателя вероятности безотказной работы:

источника тепловой энергии – РИТ = 0,97;

тепловых сетей – РТС = 0,9;

потребителя тепловой энергии – РПТ = 0,99;

системы в целом – РСЦТ = 0,86;

коэффициент готовности системы теплоснабжения КГ = 0,97.

Соблюдение данных нормативных показателей в конкретной системе теплоснабжения (источник тепловой энергии, тепловая сеть, потребитель) означает, что:

при отказах в системе теплоснабжения температура в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий в период отказа не будет опускаться ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях - ниже плюс 8 °С. Математическое ожидание отказа не более 14 раз за 100 лет;

расчётная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 18 ÷ 20°С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода, за исключением 264 часов. В течение 264 часов температура воздуха может опускаться до плюс 16 – 18 °С.

1.9.3. Вероятность безотказной работы тепловых сетей

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя Волчанского городского округа использовались следующие исходные данные:

расчетная температура наружного воздуха для систем отопления Волчанского городского округа – минус 35°С;

расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений – плюс 20°С;

внутренние тепловыделения – 40% от фактической расчетной нагрузки отопления при соответствующей температуре наружного воздуха;

коэффициент тепловой аккумуляции здания – =40;

минимальная внутренняя температура воздуха, сохраняемая в течение всего ремонтно-восстановительного периода – - плюс 12°С;

нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - =0,9 (по СНиП 41-02-2003);

время восстановления поврежденного элемента трубопровода рассчитывалось по методике, предложенной профессором Е.Я. Соколовым:

[часов],

- где:

- внутренний диаметр участка, м.;

Параметр потока отказов [1/м2] приняты на основании рисунка Рисунок 7.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, что элемент, проработавший безотказно время , откажет в последующий отрезок времени .

Вероятность безотказной работы за время  равна:

,

где:

- вероятность безотказной работы элемента за время ;

- интенсивность отказа элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время  будет иметь вид:

.

А плотность вероятности отказов

.

Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного появления двух событий или вероятность их произведения равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло. Таким образом, вероятность появления двух и более отказов на тепловых сетях одновременно ничтожно мала и не будет учитываться в данной работе.

Расчет безотказной работы проводился для каждого участка магистральной тепловой сети по данным экспликации электронной модели.

Проведен расчет безотказной работы для магистральных участков теплотрасс котельной ВМЗ в зависимости от срока службы теплотрассы на 2019, 2024, 2029 годы. Расчет представлен в таблице Таблица 24.

Таблица 24. Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей

| № участка тепловой сети (тех. паспорт) | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметp , м | 2019 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | срок службы, год | удельное количество повреждений, 1/м² | поток отказов λ, 1/год*уч. | вероятность безотказной работы, Ртс | срок службы, год | удельное количество повреждений, 1/м² | поток отказов λ, 1/год*уч. | вероятность безотказной работы, Ртс | срок службы, год | удельное количество повреждений, 1/м² | поток отказов λ, 1/год*уч. | вероятность безотказной работы, Ртс |
| Система теплоснабжения котельной Северной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35,1 | 0,3 | 25 | 0,0023 | 0,081 | 0,922 | 30 | 0,003 | 0,105 | 0,900 | 35 | 0,004 | 0,140 | 0,869 | 1 | 35,1 |
| 2 | 44,5 | 0,3 | 25 | 0,0023 | 0,102 | 0,903 | 30 | 0,003 | 0,134 | 0,875 | 35 | 0,004 | 0,178 | 0,837 | 2 | 44,5 |
| 3 | 370,2 | 0,3 | 25 | 0,0023 | 0,851 | 0,427 | 30 | 0,003 | 1,111 | 0,329 | 35 | 0,004 | 1,481 | 0,227 | 3 | 370,2 |
| 4 | 32,8 | 0,3 | 25 | 0,0023 | 0,075 | 0,927 | 30 | 0,003 | 0,098 | 0,906 | 35 | 0,004 | 0,131 | 0,877 | 4 | 32,8 |
| 5 | 729,21 | 0,25 | 25 | 0,0023 | 1,677 | 0,187 | 30 | 0,003 | 2,188 | 0,112 | 35 | 0,004 | 2,917 | 0,054 | 5 | 729,21 |
| 191 | 293,3 | 0,4 | 25 | 0,0023 | 0,675 | 0,509 | 30 | 0,003 | 0,880 | 0,415 | 35 | 0,004 | 1,173 | 0,309 | 191 | 293,3 |
| 192 | 199,4 | 0,4 | 25 | 0,0023 | 0,459 | 0,632 | 30 | 0,003 | 0,598 | 0,550 | 35 | 0,004 | 0,798 | 0,450 | 192 | 199,4 |
| 21 | 21,4 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,049 | 0,952 | 30 | 0,003 | 0,064 | 0,938 | 35 | 0,004 | 0,086 | 0,918 | 21 | 21,4 |
| 22 | 20 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,046 | 0,955 | 30 | 0,003 | 0,060 | 0,942 | 35 | 0,004 | 0,080 | 0,923 | 22 | 20 |
| 23 | 71,4 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,164 | 0,849 | 30 | 0,003 | 0,214 | 0,807 | 35 | 0,004 | 0,286 | 0,752 | 23 | 71,4 |
| 26 | 21,8 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,050 | 0,951 | 30 | 0,003 | 0,065 | 0,937 | 35 | 0,004 | 0,087 | 0,916 | 26 | 21,8 |
| 28 | 122 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,281 | 0,755 | 30 | 0,003 | 0,366 | 0,694 | 35 | 0,004 | 0,488 | 0,614 | 28 | 122 |
| 51 | 71 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,163 | 0,849 | 30 | 0,003 | 0,213 | 0,808 | 35 | 0,004 | 0,284 | 0,753 | 51 | 71 |
| 66 | 63 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,145 | 0,865 | 30 | 0,003 | 0,189 | 0,828 | 35 | 0,004 | 0,252 | 0,777 | 66 | 63 |
| 93 | 193 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,444 | 0,642 | 30 | 0,003 | 0,579 | 0,560 | 35 | 0,004 | 0,772 | 0,462 | 93 | 193 |
| 204 | 356 | 0,2 | 25 | 0,0023 | 0,819 | 0,441 | 30 | 0,003 | 1,068 | 0,344 | 35 | 0,004 | 1,424 | 0,241 | 204 | 356 |

Анализ вероятностей безотказной работы магистральных участков тепловых сетей показывает, что большинство трубопроводов при текущем сроке эксплуатации (тем более на перспективу 10 лет) не соответствует нормативному значению 0,9. Таким образом, необходимость проведения мероприятий по повышению надежности (реконструкция существующих трубопроводов) является приоритетным направлением развития централизованного теплоснабжения на территории городского округа.

С точки зрения надежности системы транспорта возможны следующие пути повышения безотказности работы:

реконструкция участков со сроком службы более 15 лет, параметр потока отказов  для которых принимает большие значения;

строительство резервных связей (перемычек);

уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления элемента при возникновении инцидента;

повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения).

    - Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Надежность централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа обеспечивается надежной работой всех элементов его системы, а также надежностью систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», ключевыми показателями определения надежности являются:

показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (1)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

, (2)

где

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии.

- Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (3)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (4)

где

,  - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (6)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100% - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

менее 30% включительно - Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

, (7)

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

, (8)

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

(10)

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 0,6;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 1,0.

- Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, (11)

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

- Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по категориям, представленным в таблице Таблица 25.

Таблица 25. Общая оценка готовности

| Кгот | Кп; Км; Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

- Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей. Показатели надежности каждого критерия источников тепловой энергии Волчанского городского округа приведены в таблицах Таблица 26 и Таблица 27.

Анализ таблицы определения надежности показал, что на территории Волчанского городского округа к надежным системам теплоснабжения относятся котельные ВМЗ, «Южная часть» 20 и 5 МВт, к малонадежным – котельная п. Вьюжный.

Таблица 26. Объектные показатели надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Теплоисточник | Резервное электроснабжение (да/нет; описание) | Резервное водоснабжение (да/нет; описание) | Резервное топливоснабжение (да/нет; описание) | Износ котельной, % | Износ тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Северная часть» | да/два ввода от различных п/ст | да/ два независимых ввода от насосной станции ВМЗ | Мазут / Дизельное топливо | 68 | 60 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | Да | Да, скважина | Дизельное топливо | 4 | 60 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | Да | Нет | Дизельное топливо | 4 |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Да | Да, скважина | Дрова | 55 | 70 |

Таблица 27. Показатели надежности систем теплоснабжения Волчанского городского округа

| № п/п | Наименование котельной | Надежность электроснабжения | Надежность водоснабжения | Надежность топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности и пропускной способности | Уровень резервирования | Техническое состояние тепловых сетей | Интенсивность отказов | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель готовности | Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кгот | Кнад |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1 | 0,85 | 0,839 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,85 | 0,838 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | 1 | 0,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,722 |

    - Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения на территории Волчанского городского округа происходят по причине изношенности тепловых сетей. Средний показатель изношенности тепловых сетей на территории городского округа около 60%. Аварийные отключения по причине неисправности на источниках тепловой энергии не происходят. Поставки топлива на источники тепловой энергии стабильны и не вызывают сбоев в работе систем теплоснабжения.

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

По предоставленным данным среднее время восстановления после аварий составляет не более 3 часов, что не выходит за определенные в нормативной документации значения.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности в полной мере совпадают с зонами действия систем централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа. В соответствии с таблицей Таблица 27 графическое отображение зон приведено в части 4 главы 1 настоящего документа.

Часть 10 – Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели ресурсоснабжающих организаций, определяемые в ходе расчета тарифов на тепловую энергию за 2018 год на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 28.

Таблица 28. Технико-экономические показатели работы МУП «ВТЭК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 ГОД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производство | Передача | Всего |
| РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ |  |  |  |  |  |
|  | Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ | тыс. м3 (тыс. т) | не утвержден в установленном порядке |  |  |
|  | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 25764,971 |  | 25764,971 |
|  | газ природный (основное) | тыс. руб. | 24771,762 |  | 24771,762 |
|  | Цена | руб./тыс. м3 | 5833,55 |  | 5833,55 |
|  | Объем | млн. м3 | 4,246 |  | 4,246 |
|  | уголь (основное) | тыс. руб. | 993,208 |  | 993,208 |
|  | Цена | руб./т | 2113,43 |  | 2113,43 |
|  | Объем | тыс. т | 0,470 |  | 0,470 |
|  | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 10978,384 | 11006,066 | 21984,45 |
|  | Тариф на энергию | руб/кВтч | 6,22 | 6,22 | 6,22 |
|  | Объём энергии | тыс. кВтч | 1765,498 | 1769,950,00 | 3535,448 |
|  | Вода | тыс. руб. | 356,564 | 1325,482 | 1682,045 |
|  | цена | руб./м3 | 66,17 | 66,17 | 33,114 |
|  | количество | тыс.м3 | 5,388 | 20,030 | 25,419 |
|  | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 40393,343 |  | 40393,43 |
|  | Тариф | руб./Гкал | 1097,86 |  | 1097,86 |
|  | Объем | тыс. Гкал | 36,793 |  | 36,793 |
|  | Операционные расходы | тыс. руб. | 8424,713 | 7095,897 | 15520,611 |
|  | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6390,729 | 4242,962 | 10633,681 |
| 7,1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2181,054 | 1801,852 | 3982,906 |
| 7.2 | Амортизация всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 788,239 | 2250,33 | 3038,569 |
| 7.3 | Амортизация, учтенная в инвестиционной программе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,000 |
| 7.4 | Страхование | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.5 | Налоги | тыс. руб. | 923,396 | 190,770 | 1114,166 |
|  | на землю | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | на имущество | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 923,396 | 190,770 | 1114,166 |
|  | прочие налоги | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.6 | Аренда основных средств | Тыс.руб. | 2498,040 |  | 2498,040 |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Внереализационные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения всего, в т.ч: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Недополученный доход | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Выпадающие доходы за отчётные периоды регулирования, связанные с изменением объёмов реализации | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Выпадающие доходы теплоснабжающей (теплосетевой) организации от подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочий недополученный доход | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Избыток средств | тыс. руб. | 0,000 | 4619,260 | 4619,260 |
|  | Прочий избыток средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 92308,705 | 19051,138 | 111359,841 |
|  | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 30,923 | 25,872 | 56,796 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Корректировка НВВ, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Необходимая валовая выручка с учетом корректировки | тыс. руб. | 92339,628 | 19077,009 | 111416,637 |
| БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск с коллекторов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | На технологические нужды предприятия | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Финансируемые из бюджетов всех уровней | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Население | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Прочие потребители | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Организации – перепродавцы, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Собственная перепродажа | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Сторонние перепродавцы | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Покупная энергия | тыс. Гкал |  |  | 36,793 |
|  | Отпуск в сеть | тыс. Гкал |  |  | 67,351 |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал |  |  | 3,201 |
|  | Доля потерь в сетях | % |  |  |  |
|  | Нормативы технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя | тыс. Гкал | не утверждены в установленном порядке |  |  |
|  | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 64,150 |
|  | На нужды предприятия | тыс. Гкал |  |  | 0,268 |
|  | Организации – перепродавцы, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Собственная перепродажа | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Сторонние перепродавцы | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Финансируемые из бюджетов всех уровней | тыс. Гкал |  |  | 8,683 |
|  | Население | тыс. Гкал |  |  | 48,852 |
|  | Прочие | тыс. Гкал |  |  | 6,347 |
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ СРЕДНЕГОДОВЫХ ТАРИФОВ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на покупку энергии (Тариф на отпуск энергии с коллекторов) | руб./Гкал |  |  | 1371,02 |
|  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал |  |  | 382,55 |
|  | Покупная энергия в тарифе | руб./Гкал |  |  | 599,75 |
|  | Другие расходы и прибыль в тарифе | руб./Гкал |  |  | 388,73 |
|  | Плата за услуги по передаче энергии | руб./Гкал |  |  | 365,79 |
|  | Ставка за содержание сетей | руб./Гкал |  |  | 297,38 |
|  | Ставка по оплате потерь | руб./Гкал |  |  | 68,41 |
|  | Средний одноставочный тариф (Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей) | руб./Гкал |  |  | 1736,82 |
|  | Ставка за сбыт тепловой энергии | руб./Гкал |  |  | 0,00 |
| СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТАРИФЫ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на отпуск энергии с коллекторов (включая сбыт) | руб./Гкал |  |  | 1371,02 |
|  | Тариф на передачу энергии | руб./Гкал |  |  | 365,79 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) | руб./Гкал |  |  | 1736,82 |
| ТАРИФЫ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 1693,50 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 1775,42 |
| УСТАНОВЛЕННЫЕ ТАРИФЫ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 1693,50 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 1775,42 |

Часть 11 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика тарифов за тепловую энергию определяется по данным Постановлений РЭК Свердловской области с 2016 по 2019 год.

Анализ тарифов на теплоснабжение в городском округе за период с 2017 по 2019 гг. показал, что стоимость тепловой энергии повышалась. Максимальное повышение тарифа на тепловую энергию произошло для Волчанского Механического Завода в 2019 году на величину около 5,8 процентов.  Динамика изменения тарифов отражена в таблице Таблица 29.

Таблица 29. Тарифы на теплоснабжение за период с 2017 по 2019 гг.

| Организация | Тариф для населения, с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие (система теплоснабжения) | 2017 (1 половина) | 2017 (2 половина) | 2018 (1 половина) | 2018 (2 половина) | рост к 2017, % | 2019 (1 половина) | 2019 (2 половина) | рост к 2018, % |
| МУП «ВТЭК»» | 1832,42 | 1923,36 | 1923,36 | 1983,08 | 3,1 | 1997,42 | 1997,42 | 0,7 |
| Волчанский Механический Завод, филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им Ф.Э. Дзержинского» | 1885,95 | 1979,69 | 1979,69 | 2083,36 | 5,2 | 2118,67 | 2204,42 | 5,8 |

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура затрат на производство тепловой энергии на 2022 год для МУП «ВТЭК» приведена в таблице Таблица 30, а также в части 10 настоящей главы.

Таблица 30. Структура затрат на производство тепловой энергии МУП «ВТЭК»

| Показатель | тыс. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| топливо | 25765 | 23,12 |
| электрическая энергия | 21984,5 | 19,7 |
| вода | 1682 | 1,5 |
| Покупная тепловая энергия | 40393,3 | 36,2 |
| Операционные расходы | 15520,6 | 13,9 |
| Неподконтрольные расходы | 6071,6 | 5,58 |

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на территории Свердловской области для заявителей с подключением тепловой нагрузки, не превышающей 0,1 Гкал/ч установлена постановлением РЭК Свердловской области от 10.04.2013 г. №28-ПК в размере 550 рублей (с НДС).

Ввиду отсутствия утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ теплоснабжающих организаций Волчанского городского округа отсутствует плата за подключение к системам теплоснабжения в индивидуальном порядке для заявителей с подключаемой нагрузкой более 0,1 Гкал/час и не более 1,5 Гкал/час, а также в случае, если подключаемая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности.

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в городском округе отсутствует.

Часть 12 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основными проблемами в системе теплоснабжения Волчанского городского округа являются:

низкий КПД котельного оборудования котельной ВМЗ, связанный с износом и отложением солей жесткости на поверхностях нагрева;

высокий процент износа тепловых сетей: основное количество трубопроводов тепловых сетей смонтирована из стальных труб, проложенных в бетонном канале. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются волокнистые материалы. Срок службы магистральных сетей составляет 15-20 лет. При износе теплосетей более 70% количество аварий лавинообразно возрастает;

гидравлическая разрегулировка тепловых сетей обуславливает повышенный расход теплоносителя в сети, перетопы на первых по ходу движения потребителях и недостаток располагаемого напора на концевых потребителях

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения Волчанского городского округа — это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующего предприятия не позволяют своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкий экономический уровень жизни населения. Тенденция миграции сельского населения в крупные населенные пункты обуславливает отсутствие необходимости развития систем централизованного теплоснабжения. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения. Возможности местного бюджета также ограничены.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем централизованного теплоснабжения в городском округе не выявлено. Поставка основного и резервного топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха остается стабильной и не превышает значений утвержденных нормативов запасов (в случае их наличия).

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения в городском округе не выявлено.

Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в городском округе приведена в таблице Таблица 19.

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

На территории Волчанского городского округа утверждены следующие проекты планировки и межевания территории:

Проект планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый, Волчанского городского округа:

На территории проектируемого квартала проектом предложено сохранение 5 домов по ул. Карпинского с удовлетворительной степенью износа. Существующая ветхая и аварийная застройка подлежит сносу. На сносе аварийного и ветхого жилищного фонда (территории) предложено разместить 9 жилых домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда (как жителей проектируемой территории, так и близлежащих кварталов).

Численность существующего населения проектируемой территории составляет 190 человек. Численности населения, переселяемая из ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 314 человек. Население проектируемой территории с учетом нового строительства составит – 730 человек, в том числе на I очередь строительства – 434 человека.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 19036,7, в том числе на первую очередь – 10 542 кв м. Тип проектируемой секционной жилой застройки – массовый уровень комфорта.

Расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора определены расчетным путем по укрупненным показателям согласно НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Теплопотребление новой застройки составит на расчетный срок 2,48 Гкал/час, 6490,62 Гкал/год. Расчет приведен в таблицах Таблица 31-Таблица 32.

Источником централизованного теплоснабжения района принимается система теплоснабжения котельных «Южная часть» 5 и 20 МВт. Подача тепла от котельной проектируется  по теплопроводам 2Д500,400,300мм (отопление) и Д159, Д108мм; Д108мм, Д76мм (гвс) по ул. Центральной, Карпинского существующим и частично перекладываемым на больший диаметр.

Таблица 31. Теплопотребление на 1 очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Теплопотребление на 1 очередь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция |  | Горячее водоснабжение |  | Всего |  |
|  |  | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год |
| 1 | Жилая застройка, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - секционная малоэтажная с полным благоустройством | 1,03 | 2573,04 | 0,30 | 912,25 | 1,33 | 3485,29 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | 0,05 | 128,65 | 0,02 | 45,61 | 0,07 | 174,26 |
|  | Всего | 1,08 | 2701,69 | 0,32 | 957,86 | 1,40 | 3659,55 |

Таблица 32. Теплопотребление на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Теплопотребление на расчетный срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция |  | Горячее водоснабжение |  | Всего |  |
|  |  | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год | Расчетный расход теплоты, Гкал/час | Годовой расход теплоты, Гкал/год |
| 1 | Жилая застройка, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | - секционная малоэтажная с полным благоустройством | 1,86 | 4647,10 | 0,50 | 1534,43 | 2,36 | 6181,54 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | 0,09 | 232,36 | 0,03 | 76,72 | 0,12 | 309,08 |
|  | Всего | 1,95 | 4879,46 | 0,53 | 1611,15 | 2,48 | 6490,62 |

Проект планировки территории жилого квартала №2, ограниченного улицами социалистическая – Молодежная – Северуральская – Кооперативная, Волчанского городского округа

Строительство на территории проектирования осуществляется за счет поэтапного сноса существующей ветхой и аварийной малоэтажной жилой застройки (2 эт.) и строительства новых пятиэтажных многоквартирных жилых домов. Параметры территории проектируемой зоны жилой застройки: площадь жилого фонда – 18,06 тыс. кв.м.; численность населения – 560 человек; плотность жилищного фонда – 7224 кв.м/га; плотность населения – 250 чел/га.

Централизованное теплоснабжение территории сохраняется по сложившейся схеме от ЦТП по ул. Первомайской. Подача тепла от ЦТП для отопления домов предусматривается по закрытой, двухтрубной системе. Снижение параметров для подачи потребителям горячей воды намечается в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), устанавливаемых непосредственно в зданиях.

Теплопотребление жилой и общественной застройки составит на расчетный срок – 1,87 Гкал/час, из них на I очередь – 0,52 Гкал/час.

Прогнозы приростов площади строительных жилищных фондов по данным генерального плана Волчанского городского округа представлены в таблице Таблица 33.

Информация о потреблении тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует в связи с конфиденциальностью запрашиваемых данных. Генеральными планами населенных пунктов Волчанского городского округа не предполагается развитие систем централизованного теплоснабжения в производственных зонах.

Таблица 33. Прогнозы приростов строительных фондов

| № | Показатель | Единица измерения | г. Волчанск | п. Вьюжный | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |
| 1.1 | Кол-во домов | ед. | 1483 | 5 | 1350 |
| 1.2 | Общая площадь | кв. м | 58878,1 | 170,4 | 55000,0 |
| 1.3 | Кол-во проживающих | чел. | 1160 | 10 | 1000 |
| 1.4 | Средний размер приусадебного участка | «сотка» | 1200-1500 | 1200 | 1200-1500 |
| 2 | Двухквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 2.1 | Кол-во домов | ед. | 180 | 18 | 180 |
| 2.2 | Общая площадь | кв. м | 16881 | 2227 | 16800 |
| 2.3 | Кол-во проживающих | чел. | 360 | 146 | 400 |
| 2.4 | Средний размер приквартирного участка | «сотка» | 600-800 | 800-900 | 600-800 |
| 3 | Многоквартирные малоэтажные жилые дома (2-3 этажа) |  |  |  |  |
| 3.1 | Кол-во домов | ед. | 192 | 1 | 300 |
| 3.2 | Общая площадь | кв. м | 100202,6 | 4670,8 | 150000 |
| 3.3 | Кол-во проживающих | чел. | 3654 | 91 | 5000 |
| 4 | Многоквартирные среднеэтажные жилые дома (4-6 этажей) |  |  |  |  |
| 4.1 | Кол-во домов | ед. | 23 | 0 | 50 |
| 4.2 | Общая площадь | кв. м | 67630,7 | 0 | 150900 |
| 4.3 | Кол-во проживающих | чел. | 3134 | 0 | 6500 |
| 5 | Всего жилищный фонд, в том числе: | кв. м | 243592,4 | 7068,2 | 379900 |
| 5.2 | Аварийный фонд | кв. м | 27897,4 |  | 0,0 |
| 5.2.1 | Кол-во домов | ед. | 77 | 2 | 0 |
| 5.2.2 | Кол-во проживающих | чел. | 1086 | 9 | 0 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг на отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения представлены в таблице Таблица 18.

Необходимость в изменениях значений удельного нормативного расхода тепловой энергии на территории Волчанского городского округа отсутствует.

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

В ходе сбора исходных данных технологические процессы, требующие обеспечения тепловой энергией, в городском округе не выявлены.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По предоставленным данным к системе теплоснабжения котельных «Южная часть» 5 и 20 МВт планируется подключение перспективных тепловых нагрузок в объеме 2,48 Гкал/ч проекта планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый.

Также к системам теплоснабжения котельных планируется подключение следующих тепловых нагрузок в соответствии с таблицей Таблица 34.

Таблица 34. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии

| № п/п | Ориентировочное место размещения объекта | Отапливаемый объем (площадь), куб. м (кв. м.) | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Назначение объекта | Дата планируемого подключения (год) | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школьная, 2 | 10250,1 м3 | 0,172 | 5-ти этажный многоквартирный дом | 2019 | Южная часть |
|  | Пионерская, 2 | 14732,71 м3 | 0,248 | 5-ти этажный многоквартирный дом | 2020 | Северная часть |
|  | Парковая, 16 | 10918,4 м3 | 0,183 | 3-х этажный многоквартирный дом | 2020 | Южная часть |
|  | Волчанская, 9 | 10250,1 м3 | 0,172 | 5-ти этажный многоквартирный дом | 2022 | Северная часть |
|  | Уральского Комсомола, 17 | 800 м2 | 0,050 | 3-х этажный многоквартирный дом | 2025 | Южная часть |
|  | Советская, 28 | 3938,6 м2 | 0,200 | Административное здание | 2019-2020 | Южная часть |
|  | Советская, 28б | 3465,11 м3 | 0,058 | Станция биологической очистки южной части | 2019-2020 | Южная часть |
|  | пос. Вьюжный, ул. Дачная, 1 | 6017 м3 | 0,101 | Здание пищеблока в муниципальном оздоровительном загородном лагере «Республика Грин» | 2020 | п. Вьюжный |
|  | пос. Вьюжный, ул. Дачная, 1 | - | 0,07 | 2-х этажное здание муниципального оздоровительного загородного лагеря «Республика Грин» | 2024 | п. Вьюжный |
|  | Советская, 2 | - | 0,85 | Образовательная 4-х этажная школа в южной части города на 500 мест | 2023 | Южная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Железнодорожная | 400 м2 | 0,03 | Блочно-модульная котельная северной части (Централизованное отопление северной части города) | 2025 | Северная часть |
|  | Мичурина, 6 | 2913 м3 | 0,049 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2021-2022 | Северная часть |
|  | Мичурина, 8 | 5079 м3 | 0,085 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2021-2022 | Северная часть |
|  | Карпинского, 3 | 540,5 м2 | 0,04 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 5 | 779,1 м2 | 0,055 | Благоустройство горячим водоснабжением нежилого здания | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 7 | 584,9 м2 | 0,04 | Благоустройство горячим водоснабжением нежилого здания | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 11 | 1868,9 м2 | 0,09 | Благоустройство горячим водоснабжением нежилого здания | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 13 | 529,6 м2 | 0,04 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 15 | 856,9 м2 | 0,055 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 17 | 524,9 м2 | 0,04 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 19 | 1247,7 м2 | 0,07 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 21 | 1860,9 м2 | 0,09 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 23 | 1863,1 м2 | 0,09 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Карпинского, 25 | 2071,3 м2 | 0,11 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2022-2024 | Южная часть |
|  | Пос. Вьюжный, ул. Западная | 100 м2 | 0,005 | Блочно-модульная котельная для централизованного теплоснабжения поселка | 2023 | п. Вьюжный |
|  | г. Волчанск, ул. Социалистическая, 32а | - | 0,021 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Коммунальная, 1а | - | 0,015 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Социалистическая, 13 | 12631 м3 | 0,171 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2020-2022 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Угольная, 27 | 12148 м3 | 0,168 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2020-2022 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Мичурина, 12 | 5190 м3 | 0,085 | Благоустройство многоквартирного жилого дома горячим водоснабжением | 2020-2022 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Кооперативная, 18 | 9514 м3 | 0,16 | Благоустройство многоквартирного | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Кооперативная, 20 | 9514 м3 | 0,16 | жилого дома горячим водоснабжением | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Кооперативная, 22 | 7827 м3 | 0,128 | Благоустройство многоквартирного | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Пионерская, 10 | 19727 м3 | 0,127 | Строительство библиотечно-музейного центра "Школы искусств" | 2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Мичурина, 17 | - | 0,019 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Мичурина, 17а | - | 0,019 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Гоголя, 15 | - | 0,019 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Североуральская, 13 | - | 0,026 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Молодёжная, 24 | - | 0,026 | Строительство индивидуального жилого дома | 2019-2020 | Северная часть |
|  | г. Волчанск, ул. Социалистическая, 6а | - | 0,003 | Подключение нежилого неотапливаемого объекта | 2019-2020 | Северная часть |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами Волчанского городского округа, расположенными в производственных зонах, не предполагается.

2.7 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

По предоставленным данным льготные тарифы для каких-либо категорий потребителей в городском округе не утверждались.

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей. На текущий момент подобных договоров на территории Волчанского городского округа не выявлено.

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения Волчанского городского округа подобные договоры не планируются к реализации.

Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения была разработана в рамках актуализации схемы теплоснабжения предыдущих годов. Модель разработана в геоинформационном комплексе Zulu 7.0.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности источников тепловой энергии

Существующие балансы тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Волчанского городского округа представлены в разделе 6 главы 1 настоящего документа.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблицах Таблица 35-Таблица 36. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Волчанского городского округа представлены в таблице Таблица 37.

Таблица 35. Динамика прироста тепловой нагрузки

| № п/п | Система теплоснабжения | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч. Увеличение (+) / уменьшение (-) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 |
| Снос ветхо-аварийного жилья |  | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -1,50 | -1,50 |
| 1 | Котельная «Северная часть» | 0,971 | 0,134 | 0,596 | 0,000 | 0,000 | 1,870 | 0,000 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 0,614 | 0,000 | 0,720 | 0,850 | 0,150 | 2,480 | 0,000 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 36. Динамика изменения тепловой нагрузки

| Объекты |  | Категория потребления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Население | 14,362 | 15,183 | 15,167 | 15,613 | - | - | - |
|  |  | Бюджетные организации | 1,673 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | - | - |
|  |  | Прочие потребители | 30,787 | 30,787 | 30,787 | 30,787 | - | - | - |
| 2,3 | Котельная «Южная часть»5 и 20 МВт | Население | 11,617 | 11,823 | 11,673 | 12,243 | 12,093 | 12,093 | 14,423 |
|  |  | Бюджетные организации | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
|  |  | Прочие потребители | 2,050 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 2,308 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Население | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | 0,691 | - | - |
|  |  | Бюджетные организации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
|  |  | Прочие потребители | 0,015 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | - | - |
| 5 | Новая БМК «Северная часть» | Население | - | - | - | - | 15,463 | 17,183 | 17,033 |
|  |  | Бюджетные организации | - | - | - | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  |  | Прочие потребители | - | - | - | - | 4,324 | 4,324 | 4,324 |
| 6 | Новая БМК п. Вьюжный | Население | - | - | - | - | - | 0,691 | 0,691 |
|  |  | Бюджетные организации | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Прочие потребители | - | - | - | - | - | 0,186 | 0,186 |

Таблица 37. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Объекты |  | Категория потребления | Баланс тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Уст.мощность | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | - | - | - |  |
|  |  | Договорная нагрузка | 46,822 | 47,770 | 47,754 | 48,200 | - | - | - |  |
|  |  | Потери энергии | 4,591 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | - | - | - |  |
|  |  | Резерв/дефицит | 63,587 | 62,639 | 62,655 | 62,209 | - | - | - |  |
| 2,3 | Котельная «Южная часть» 5 и 20 МВт | Уст.мощность | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |  |
|  |  | Договорная нагрузка | 15,160 | 15,624 | 15,474 | 16,044 | 16,744 | 16,744 | 19,074 |  |
|  |  | Потери энергии | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |  |
|  |  | Резерв/дефицит | 5,036 | 4,572 | 4,722 | 4,152 | 3,452 | 3,452 | 1,122 |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Уст.мощность | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | - | - |  |
|  |  | Договорная нагрузка | 0,706 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | - | - |  |
|  |  | Потери энергии | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | - | - |  |
|  |  | Резерв/дефицит | 1,691 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | - | - |  |
| 5 | Новая БМК «Северная часть» | Уст.мощность | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  |  | Договорная нагрузка | - | - | - | - | 21,587 | 23,307 | 23,157 |  |
|  |  | Потери энергии | - | - | - | - | 4,591 | 2,102 | 2,252 |  |
|  |  | Резерв/дефицит | - | - | - | - | 3,822 | 3,972 | 4,122 |  |
| 6 | Новая БМК п. Вьюжный | Уст.мощность | - | - | - | - | - | 1,100 | 1,100 |  |
|  |  | Договорная нагрузка | - | - | - | - | - | 0,877 | 0,877 |  |
|  |  | Потери энергии | - | - | - | - | - | 0,083 | - |  |
|  |  | Резерв/дефицит | - | - | - | - | - | 0,223 | 0,223 |  |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет перспективных систем централизованного теплоснабжения, произведенный в рамках предыдущей актуализации электронной модели ПРК Zulu 7.0, показал, что каждый из существующих и перспективных источников тепловой энергии способен обеспечить перспективное потребление с учетом динамики изменения нагрузки, представленной в Главе 2 настоящего документа.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В соответствии с перспективным балансом тепловой мощности Волчанского городского округа дефицитов тепловой энергии с учетом подключаемых к системам централизованного теплоснабжения нагрузок не ожидается.

Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Волчанского городского округа на период до 2039 г. определялся по данным генерального плана городского округа, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

По предоставленным данным численность населения городского округа снижается с 2008 года. Динамика численности населения приведена в таблице Таблица 38.

Таблица 38. Динамика численности населения

| Год | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел | 9897 | 9388 | 9140 | 8965 | 8587 | 8226 |

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Волчанского городского округа.

В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения. Реализуются планы перспективной застройки и строительства новых источников тепловой энергии.

В ходе реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения:

- Для замещения котельной ВМЗ предлагается проектирование и строительство блочно-модульной котельной "Северная часть" рядом с ЦТП мощностью не менее 30 Гкал/ч;

- Для замещения существующей котельной п. Вьюжный предлагается проектирование и строительство блочно-модульной котельной п. Вьюжный мощностью не менее 1,1 Гкал/ч взамен существующей угольной котельной;

- Внедряются балансировочные клапана для возможности ручной наладки систем теплоснабжения;

- Производится замена ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативных уровней надежности;

- Внедряется система диспетчеризации источников тепловой энергии на территории городского округа.

В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения (представлены в главе 7 и 8 настоящего документа), а также мероприятия по исключению избыточных тепловых потерь на магистральных тепловых сетях.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:

Перспективная численность населения;

Реализация проектов перспективной застройки;

Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции;

Суммарная подключенная договорная нагрузка;

Возможность бюджетного субсидирования проектов;

Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения;

Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице Таблица 39.

Таблица 39. Сравнение вариантов развития

| Критерий | Базовый вариант развития | Инерционный вариант развития |
| --- | --- | --- |
| Перспективная численность населения на 2035 г., чел | 8965 | 7627 |
| Реализация проектов перспективной застройки | + | - |
| Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. | 439 110 | 239 500 |
| Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | 67,73 | 61,26 |
| Возможность бюджетного субсидирования проектов | + | - |
| Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и.т.д.) | + | + |
| Строительство БМК «Северной части» мощностью не менее 30 Гкал/ч | + | - |

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Главе 14 настоящего документа. Ценовые (тарифные) последствия для населения Волчанского городского округа на перспективу до 2035 года для оптимистичного и пессимистичного вариантов развития являются одинаковыми в связи отсутствием мероприятий, предполагающих наличие инвестиционной тарифной надбавки.

Для дальнейшей оценки принят оптимистический сценарий градостроительного развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).

Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Описание существующих водоподготовительных установок приведено в части 2 главы 1 настоящей схемы теплоснабжения. Производительность водоподготовительных установок и существующий баланс теплоносителя приведены в части 7 главы 1 настоящей схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Волчанского городского округа на расчетный срок приведены в таблице Таблица 40.

Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в городском округе показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки на перспективу отсутствуют. Водоподготовку котельных без систем ВПУ рекомендуется организовывать при помощи реагентов (комплексонов), позволяющих снизить негативное влияние жесткой воды на трубопроводы систем теплоснабжения.

Таблица 40. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок

| Объекты |  | Категория потребления | Баланс теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Производит. ВПУ | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | - | - | - |
|  |  | Расход на подпитку | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 2,57 | - | - | - |
|  |  | Расход на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  |  | Резерв/дефицит | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | - | - | - |
| 2,3 | Котельная «Южная часть»5 и 20 МВт | Производит. ВПУ | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Расход на подпитку | 12,00 | 12,37 | 12,25 | 12,70 | 13,25 | 13,25 | 15,10 |
|  |  | Расход на ГВС | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Производит. ВПУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | Расход на подпитку | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - | - |
|  |  | Расход на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | Резерв/дефицит | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | - | - |
| 5 | Новая БМК «Северная часть» | Производит. ВПУ | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Расход на подпитку | - | - | - | - | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
|  |  | Расход на ГВС | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | - | - | - | - | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 6 | Новая БМК п. Вьюжный | Производит. ВПУ | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Расход на подпитку | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 |
|  |  | Расход на ГВС | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Резерв/дефицит | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,43 |

Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Волчанского городского округа отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей)

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Волчанского городского округа отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции источников тепловой энергии

В рамках схемы теплоснабжения предлагается строительство блочно-модульной котельной «Северная часть» мощностью не менее 30 Гкал/ч с целью замещения системы теплоснабжения котельной Волчанского Механического Завода, филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им Ф.Э. Дзержинского».

Обоснованием данного мероприятия является необходимость поддержания надежного и качественного теплоснабжения населения г. Волчанск от муниципального источника тепловой энергии, снижение затрат тепловой энергии на транспортировку теплоносителя, замена существующего изношенного котельного оборудования на более эффективное, сокращение эксплуатационных расходов на персонал (автоматизация), вывод из эксплуатации ЦТП (опционально).

Потенциальное место размещение блочно-модульной котельной представлено на рисунке Рисунок 8.

В ходе реализации мероприятия исключается нагрузка Волчанского Механического Завода, филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им Ф.Э. Дзержинского», в размере 26,456 Гкал/ч в соответствии с таблицей Таблица 41.

Таблица 41. Нагрузка Волчанского механического завода

| № п/п | Наименование потребителя | Год постройки | Объем здания, м3 | Нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 цех | 1973 | 97 440,0 | 3,752 |
| 2 | МСК (механосборочный корпус) | 1983 | 278 064,0 | 19,275 |
| 3 | АБК | 1987 | 31 200,0 | 2,162 |
| 4 | котельная | 1985 | 35 231,0 | 1,049 |
| 5 | компрессорная | 1996 | 3 729,0 | 0,084 |
| 6 | подстанция | 1985 | 1 890,0 | 0,064 |
| 7 | центральная проходная | 1989 | 1 420,0 | 0,067 |
| 8 | транспортная проходная | 1974 | 22,5 | 0,001 |
| 9 | теплица | 1991 | 3 673,0 | 0,003 |
|  | ИТОГО: |  |  | 26,456 |

Рисунок 8. Потенциальное место размещение блочно-модульной котельной

Также схемой теплоснабжения предполагается строительство блочно-модульной котельной «п. Вьюжный» мощностью не менее 1,1 Гкал/ч с целью замещения существующей угольной котельной.

Целесообразность реализации мероприятия заключается в следующих факторах:

Низкая энергетическая эффективность твердотопливного оборудования;

Высокий процент физического и морального износа котельного оборудования (~60%);

Высокий процент физического и морального износа насосного оборудования;

Отсутствие систем водоподготовки;

Отсутствие учета тепловой энергии;

На рисунке Рисунок 9 представлен ситуационный план расширения сетей газоснабжения п. Вьюжный.

Рисунок 9. ситуационный план расширения сетей газоснабжения п. Вьюжный.

7.5 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции котельных для перевода в источники комбинированной выработки на территории городского округа не планируются.

7.6 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории городского округа не предполагается.

7.7 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой не планируется.

7.8 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Схемой теплоснабжения Волчанского городского округа не предусмотрено расширение зоны действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.9 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Мероприятий по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории городского округа не предполагается.

7.10 Обоснование мероприятий по повышению надежности источников теплоснабжения

Обеспечение резервным электроснабжением

Организация резервного источника электроснабжения на котельной МУП «ВТЭК» п. Вьюжный (2й ввод) с целью повышения надежности эксплуатации и снижения вероятности возникновения аварийной ситуации.

Внедрение комплексной системы диспетчеризации

Внедрение систем диспетчеризации – одно из важнейших направлений в области управления инженерными системами. Применение системы диспетчеризации позволяет повысить эффективность работы оборудования, задействованного в эксплуатации систем теплоснабжения.

Диспетчеризация обеспечивает:

реальную и полную картину состояния всех объектов в любой момент времени;

круглосуточный мониторинг контролируемых объектов по перечню параметров;

возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, принтер или звуковых и световых предупреждений о нештатных и аварийных ситуациях;

подсчет времени работы оборудования и предупреждение о необходимости проведения профилактических и регламентных работ и, за счет этого, продление срока службы инженерных систем;

создание единой базы оперативных и архивных параметров технологических процессов (температура, давление, расход, тепловая мощность и количество тепловой энергии теплоносителей, работоспособность оборудования и т. д.);

дистанционную диагностику оборудования и каналов связи;

генерацию отчетов об отпуске и потреблении энергии и энергоносителя, отчетов о неиспользованной тепловой энергии по результатам контроля;

ведение журнала событий;

представление информации в удобном для анализа виде (таблицы, графики, диаграммы);

дистанционный диспетчерский контроль за возникновением нештатных ситуаций на автоматизированных объектах;

систему контроля доступа на автоматизированные объекты;

расширение возможностей обслуживающего персонала при сокращении численности;

возможность сбора статистической информации и прогнозирования

В связи с этим рекомендуется в перспективе внедрение системы комплексной диспетчеризации на базе всех источников тепловой энергии на территории Волчанского городского округа.

Актуализация схемы теплоснабжения

Необходимость ежегодной актуализации схемы теплоснабжения закреплена законодательно статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Своевременная актуализация схемы теплоснабжения является важнейшим элементов определения вектора развития городского округа, от которого зависит актуальность реализуемых мероприятий и возможность выявления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе.

Рекомендуется проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения Волчанского городского округа.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть целесообразно организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности, и, следовательно, к высоким потерям тепловой энергии через изоляцию..

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источников тепловой энергии Волчанского городского округа представлены в Главах 4 и 6 настоящего документа. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных муниципальных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории городского округа: Генеральный план развития, проекты планировки и межевания, информация о которых представлена в Главе 2 настоящего документа. Дефицитов тепловой энергии в городском округе на расчетный срок не ожидается.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Волчанского городского округа отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в связи с особенности климато-геодезичких характеристик региона, а также в связи с высокими издержками реализации.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

В результате сбора исходных данных проектов организации централизованного теплоснабжения в производственных зонах на территории Волчанского городского округа не выявлено.

7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

, где

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия	источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

- поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии Волчанского городского округа приводятся в таблице

Таблица 42. Анализ результатов показывает, что системы теплоснабжения источников тепловой энергии Волчанского городского округа функционируют в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 42. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника | Количество объектов в зоне действия | Суммарная присоединённая нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника до наиболее удалённого потребителя вдоль главной магистрали | Расчётная температура в подающем трубопроводе | Расчётная температура в обратном трубопроводе | Потери давления в тепловой сети | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км² | ед. | Гкал/час | км | ᵒС | ᵒС | м.вод.ст | км |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | 7,9 | 273 | 46,820 | 4,1 | 95 | 70 | 20 | 5,13 |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 7,5 | 279 | 15,160 | 3,8 | 130 | 70 | 20 | 6,78 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | 0,75 | 22 | 0,706 | 0,4 | 95 | 70 | 7 | 0,85 |

Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

8.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В соответствии с Главой 4 настоящего документа зон с дефицитом тепловой мощности на территории Волчанского городского округа не выявлено, мероприятия не требуются.

8.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах

В соответствии с проектом планировки территории жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый Волчанского городского округа, на территории проектируемого квартала проектом предложено сохранение 5 домов по ул. Карпинского с удовлетворительной степенью износа. Существующая ветхая и аварийная застройка подлежит сносу. На сносе аварийного и ветхого жилищного фонда (территории) предложено разместить 9 жилых домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда (как жителей проектируемой территории, так и близлежащих кварталов). Источником централизованного теплоснабжения района принимается система теплоснабжения котельных «Южная часть» 5 и 20 МВт. Подача тепла от котельной проектируется по теплопроводам 2Д500,400,300мм (отопление) и Д159, Д108мм; Д108мм, Д76мм (гвс) по ул. Центральной, Карпинского существующим и частично перекладываемым на больший диаметр. Суммарная протяженность новых тепловых сетей составит ~2 км диаметром Ду150-Ду50.

8.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Волчанского городского округа не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

8.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Волчанского городского округа не предполагается.

На центральном тепловом пункте системы теплоснабжения котельной ВМЗ «Северная часть» предполагается установка современных измерительных датчиков для контроля показателей качества теплоснабжения с целью повышения уровня контроля и, следовательно, повышения надежности системы теплоснабжения.

8.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предполагается реализация комплекса ежегодных мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня надежности систем теплоснабжения:

Ежегодная модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей систем теплоснабжения Волчанского городского округа на величину ~3% ежегодно, или ~0,8 км в год ;

Ежегодная замена конструкций тепловых камер и тепловых лотков с целью предотвращения аварийных ситуаций, 10-20 ТК в год;

Модернизация тепловой изоляции ограждающих конструкций тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь суммарной протяженностью 0,5 км в год.

С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:

- Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.

В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с учётом характеристик здания).

В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники:

зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);

многоквартирных домов;

жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.

Фактически установлено на 2019г. – 19 шт.  Подлежит обязательному оснащению приборами 50 МКД. Необходимо оснастить ОДПУ – 31 объекта;

- Установка балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей (в 2 этапа: первый – для потребителей с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч, второй – для оставшихся. Первый этап включает внедрение балансировочных клапанов на 60 объектах МКД и СКБ системы теплоснабжения. Второй этап предполагает установку балансировочного дросселирующего оборудования на оставшихся потребителях (без учета частного сектора).

- Проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения Волчанского городского округа (электронное моделирование с целью ручной регулировки балансировочными клапанами). Одним из наиболее эффективных способов определения потенциала энергосбережения в системах теплоснабжения является разработка электронных моделей, позволяющих проводить разнообразные теплогидравлические расчеты и формировать мероприятия по модернизации и реконструкции.

- Инвентаризация тепловых сетей источников тепловой энергии, а также запорно-регулирующего оборудования (обеспечить возможность потенциальной передачи в концессию). Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ресурсов является необходимой частью планомерного эффективного развития городского поселения. Инвентаризация необходима для осуществления концессионного соглашения, либо при передаче энергетического хозяйства в аренду.

8.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории городского округа не ожидаются.

8.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети системы теплоснабжения Волчанского городского округа требуют ежегодной замена ветхих тепловых сетей (не менее 3% от общего фонда тепловых сетей) в двухтрубном исчислении с целью снижения аварийности и повышения надежности систем теплоснабжения.

Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. Суммарная протяженность тепловых сетей на момент разработки схемы теплоснабжения составляет ~30,27 км.

В соответствие с состоянием сетей, и учитывая район застройки, необходимо выполнить ка-питальный ремонт следующих участков:

1. Капитальный ремонт инженерных сетей ТС и ГВС по ул. Социалистическая в кварталах, ограниченных улицами: Кооперативная, Социалистическая, Молодежная  в  г. Волчанске Сверд-ловской области

2. Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения, в квартале № 39 и в г. Волчанске Свердловской области

3. Капитальный ремонт участков сетей ГВС и ТС по улицам Волчанская и проспект Комсо-мольский в г. Волчанске Свердловской области

4. Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения, ГВС  на территории Волчанской городcкой больницы и по ул. Североуральская в г. Волчанске Свердловской области

8.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабжения котельных Волчанского городского округа не предусматривается.

8.9 Гидравлическая промывка систем теплопотребления

Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления потребителей тепловой энергии на территории Волчанского городского округа позволит удалить шлаковые отложения в индивидуальных теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, благодаря чему повысится коэффициент теплопередачи, а также улучшатся гидравлические режимы работы систем теплоснабжения ввиду снижения гидравлического сопротивления.

Рекомендуется обеспечить гидравлическую промывку систем теплоснабжения всех многоквартирных домов и потребителей бюджетного сектора. Количество объектов: около 60 шт.

Гидравлическую промывку необходимо осуществлять ежегодно с целью поддержания необходимых параметров функционирования систем теплоснабжения.

Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы

В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2023 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, все системы теплоснабжения городского округа.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий;

существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

снижение аварийности систем теплоснабжения.

На территории Волчанского городского округа системы теплоснабжения с открытым типом присоединения горячего водоснабжения отсутствуют.

Глава 10 – Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива на территории поселения, городского округа

Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа представлены в таблице Таблица 43.

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

На момент актуализации схемы теплоснабжения нормативные запасы топлива утверждены только на котельной Волчанского Механического Завода, филиал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им Ф.Э. Дзержинского»: мазут, ОНЗТ = 3,765 тыс.т, ННЗТ = 0,942 тыс. т., НЭЗТ = 2823 тыс. т. Перерасчет нормативных запасов аварийных видов топлива для источников централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа после проведения мероприятий по реконструкции определяется проектом (вид и количество).

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Волчанского городского округа отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии Волчанского городского округа представлена в таблице Таблица 43.

Таблица 43. Перспективный топливный баланс Волчанского городского округа

| № | Объект | Вид основного топлива | Расход топлива, т.у.т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | Природный газ | 11270,8 | 11498,9 | 11495,1 | 11602,5 | - | - | - |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | Природный газ | 4012,0 | 4134,8 | 4095,1 | 4245,9 | 4431,2 | 4431,2 | 5047,8 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | Природный газ | 867,0 | 893,5 | 884,9 | 917,5 | 957,6 | 957,6 | 1090,8 |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | Уголь | 349,5 | 399,5 | 399,5 | 399,5 | 399,5 | - | - |
| 4 | Новая БМК «Северная часть» | Природный газ | - | - | - | - | 6196,3 | 6196,3 | 6196,3 |
| 4 | Новая БМК п. Вьюжный | Природный газ | - | - | - | - | - | 319,6 | 319,6 |

Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения

Методика оценки надежности состояния источников теплоснабжения, в том числе результаты оценки вероятности отказа и коэффициентов готовности тепловых сетей, приведены в части 9 главы 1 настоящего документа. Перспективное положение оценивается с учетом мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в целом. Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Волчанского городского округа приведен в таблице Таблица 44.

Обоснование выбранного метода обработки данных по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей заключается в применении существующей, законодательно закрепленной методики, регулируемой СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В перспективе на территории Волчанского городского округа будут отсутствовать малонадежные и ненадежные системы теплоснабжения.

По результатам произведенных расчетов недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Волчанского городского округа на расчетный срок не предполагается.

Таблица 44. Перспективные показатели надежности систем теплоснабжения Волчанского городского округа

| № п/п | Наименование котельной | Надежность электроснабжения | Надежность водоснабжения | Надежность топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности | Уровень резервирования | Техническое состояние тепловых сетей | Интенсивность отказов | Показатель относительного недоотпуска тепла | Показатель готовности | Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кгот | Кнад |
| 1 | Котельная ВМЗ «Северная часть» | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Южная часть» 20 МВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 0,85 | 0,888 |
| 3 | Котельная «Южная часть» 5 МВт | 1 | 0,6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная п. Вьюжный | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Новая БМК "Северной части" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 0,,85 | 0,888 |
| 6 | Новая БМК "п. Вьюжный" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 1 | 0,7 | 0,833 |

Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения Волчанского городского округа представлена в таблице Таблица 47.

Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Волчанского городского округа при оптимистичном прогнозе развития в период 2019-2034 гг. составит 439 610 тыс. руб. в ценах 2018 г. Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2024-2034 гг.

Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблицах Таблица 45 и Таблица 46. Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.

Таблица 45. Цена на строительство тепловых сетей

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией минераловатными плитами и стеклопластиком при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с частичным креплением откосов, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб, за 1 км |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 13-01-001-01 | 80 мм | 17355,48 |
| 13-01-001-02 | 100 мм | 20833,91 |
| 13-01-001-03 | 125 мм | 22167,25 |
| 13-01-001-04 | 150 мм | 24211,56 |
| 13-01-001-05 | 200 мм | 28418,26 |
| 13-01-001-06 | 250 мм | 35089,88 |
| 13-01-001-07 | 300 мм | 37683,05 |
| 13-01-001-08 | 350 мм | 44354,67 |
| 13-01-001-09 | 400 мм | 50299,96 |
| 13-01-001-10 | 450 мм | 56618,46 |
| 13-01-001-11 | 500 мм | 62111,84 |

Таблица 46. Цена на строительство котельных

| Измеритель: | 1 МВт | тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: |  |  |
| 19-02-001-01 | до 3 МВт | 8332,38 |
| 19-02-001-02 | от 3 до 5 МВт | 4919,55 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 10 МВт | 4888,79 |
| 19-02-001-04 | от 10 до 20 МВт | 3848,25 |
| 19-02-001-05 | от 20 до 30 МВт | 3658,70 |
| 19-02-001-06 | от 30 до 40 МВт | 3391,74 |
| Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: |  |  |
| 19-02-001-07 | от 3 до 5 МВт | 8943,82 |
| 19-02-001-08 | от 5 до 10 МВт | 5012,67 |
| 19-02-001-09 | от 10 до 15 МВт | 3980,78 |
| 19-02-001-10 | от 15 до 20 МВт | 3426,77 |
| 19-02-001-11 | от 20 до 35 МВт | 2235,64 |
| 19-02-001-12 | свыше 35 МВт | 2188,91 |

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.

Таблица 47. Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2035 | ИТОГО | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование блочно-модульной котельной "Северная часть" рядом с ЦТП мощностью не менее 32,5 Гкал/ч |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной "Северная часть" рядом с ЦТП мощностью не менее 32,5 Гкал/ч |  |  | 60000 | 31752 |  |  |  | 91752 | Частные инвестиции / Бюджетные средства |
| 3 | Проектирование блочно-модульной котельной п. Вьюжный мощностью не менее 1,2 Гкал/ч взамен существующей угольной котельной |  |  | 3500 |  |  |  |  | 3500 | Бюджетные средства |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной п. Вьюжный мощностью не менее 1,1 Гкал/ч взамен существующей угольной котельной |  |  |  |  | 7632 |  |  | 7632 | Частные инвестиции / Бюджетные средства |
| 5 | Строительство резервного источника электроснабжения на котельной МУП «ВТЭК» п. Вьюжный (2й ввод) | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | Операционные расходы РСО |
| 6 | Прокладка тепловых сетей нового жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый: диаметрами Ду50-Ду150 протяженностью около 2 км. |  |  |  |  |  | 20833 | 20833 | 41666 | Частные инвестиции / Бюджетные средства |
| 7 | Ежегодная модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей Волчанского ГО | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 173396 | 83330 | 83330 | 373376 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 7.1 | Капитальный ремонт инженерных сетей ТС и ГВС по ул. Социалистическая в кварталах, ограниченных улицами: Кооперативная, Социалистическая, Молодежная в г. Волчанске Свердловской области |  |  |  |  | 16626 |  |  |  |  |
| 7.2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения, в квартале № 39 в г. Волчанске Свердловской области |  |  |  |  | 36165 |  |  |  |  |
| 7.3 | Капитальный ремонт участков сетей ГВС и ТС по улицам Волчанская и проспект Комсомольский в г. Волчанске Свердловской области |  |  |  |  | 51105 |  |  |  |  |
| 7.4 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения, ГВС на территории Волчанской городcкой больницы и по ул. Североуральская в г. Волчанске Свердловской области |  |  |  |  | 69500 |  |  |  |  |
| 8 | Ежегодная замена конструкций тепловых камер и тепловых лотков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 15000 | Операционные расходы РСО |
| 9 | Модернизация тепловой изоляции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 2500 | Операционные расходы РСО |
| 10 | Установка балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей (МКД и объекты СКБ), 60 шт. |  |  | 975 | 975 |  |  |  | 1950 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 11 | Инвентаризация тепловых сетей, запорно-регулирующего оборудования систем теплоснабжения |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 | Бюджетные средства |
| 12 | Проведение гидравлической наладки системы теплоснабжения котельной ВМЗ | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 1000 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 13 | Проведение гидравлической наладки системы теплоснабжения котельных "Южная часть" 20 и 5 МВт | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 14 | Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления потребителей тепловой энергии (МКД и объекты СКБ), 60 объектов | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 3750 | Средства УК, объетов СКБ |
| 15 | Установка современных измерительных датчиков для контроля показателей качества теплоснабжения на ЦТП | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | Операционные расходы РСО |
| 16 | Проведение мероприятий по исключению несанкционированного разбора теплоносителя из системы отопления |  | 500 |  | 500 |  | 1000 | 1000 | 3000 | Операционные расходы РСО |
| 17 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии МКД в соответствии с ФЗ-261: 31 шт. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |  |  | 6200 | Средства УК |
| 18 | Актуализация схемы теплоснабжения | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 1300 | Бюджетные средства |
|  | ИТОГО: | 21350 | 22150 | 88225 | 53977 | 27882 | 111913 | 111913 | 877020 |  |

12.2 Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы

На территории Волчанского городского округа системы теплоснабжения с открытым типом присоединения горячего водоснабжения отсутствуют.

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности для реконструкции, строительства и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей Волчанского городского округа представлены в таблице Таблица 47.

12.3 Расчеты эффективности инвестиций

Мероприятия, предложенные к реализации в схеме теплоснабжения Волчанского городского округа, делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энергии (за исключением сокращения величины тепловых потерь через изоляцию).

Для оценки экономической эффективности мероприятий второго типа по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо оценить суммарное изменение затрат в системе, получаемое от реализации предлагаемых мероприятий. В данной части рассматриваеся мероприятие по строительству новой блочно-модульной котльеной «Северная часть» Волчанского городского округа  с реализацией с 2020 по 2023 годы.

Целесообразность осуществления проекта рассчитывается благодаря системе следующих показателей:

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV), который определяется как разность между дисконтированным системным эффектом и дисконтированными затратами: ЧДД=Э-З, где Э – суммарное снижение затрат в системе теплоснабжения, дисконтированное на момент расчетов, т.е. на 2018 год; З – дисконтированные затраты, связанные с сооружением объекта.

2) Индекс доходности (ИД или PI) - отношение дисконтированного системного эффекта к дисконтированным затратам: ИД=Э/З.

3) Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) - ставка дисконтирования, при которой ЧДД равен нулю.

4) Срок окупаемости капиталовложений - это год, в котором разность (Э-З) становится положительной и остается таковой до конца расчетного периода. Оценка экономической эффективности производится для всех мероприятий Схемы теплоснабжения (в целом по городу).

При этом учитываются положительные и отрицательные денежные потоки, возникающие в период реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения. Расходы, учитываемые при формировании результатов финансово-хозяйственной деятельности ТСО, определяются по материалам тарифных дел.

В расчетах учитываются следующие денежные потоки:

1. Выручка. Для определения выручки, получаемой от прироста объемов производства (отпуска) тепловой энергии, используется средний расчетный тариф для конечного потребителя, с учетом соответствующего вида инфляции МЭР. Фактическая (базовая) величина полезного отпуска принимается по данным тарифных дел. Расчетное изменение отпусков тепловой энергии применяется к базовому отпуску. Выручка по группам проектов, предусматривающим мероприятия по строительству тепловых сетей, определяется расчётными удельными затратами на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям новых перспективных потребителей. Эти затраты определяются в отношении к суммарной перспективной подключаемой нагрузке без учета изменения зон деятельности теплоисточников.

2. Изменение топливных затрат. Стоимость различных видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии принимается по фактическим ценам, с учетом индексации на соответствующий вид инфляции по данным МЭР.

3. Амортизационные отчисления. Определяются исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

4. Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонт объектов основных средств (отчисления в ремонтный фонд). Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонты определяются на основании СО 34.20.611-2003. Данный документ устанавливает нормативы затрат на ремонт по отдельным видам и группам основных средств энергопредприятий в процентах от балансовой стоимости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года. Порядок пересчета балансовой стоимости основных средств в цены по состоянию на 01.01.91 г., порядок определения нормативной величины затрат и пересчета их в текущие цены определен в СО 34.20.609- 2003.

5. Изменение затрат на воду. Стоимость воды определяется по текущей фактической стоимости питьевой воды, с учетом индексации на соответствующий темп инфляции.

6. Снижение величины тепловых потерь через изоляцию. По результатам мероприятий удалось достигнуть суммарной величины сокращения потерь на уровне 4,869 Гкал/ч.

Экономическая эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций. Показатели эффективности инвестиций позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. Расчет произведен с целью определения потенциальной привлекательности мероприятий Схемы для возможных участников, определения потребности в дополнительном финансировании, а также определения достаточности средств для обеспечения безубыточного функционирования теплоснабжающих предприятий при реализации мероприятий Схемы в сложившихся на момент расчета ценовых и макроэкономических условиях. В таблице

Таблица 48 и на рисунке Рисунок 10 показаны результаты расчета экономической эффективности инвестиций.

Таблица 48. Инвестиционные показатели проекта

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на реализацию, тыс. руб | -5500 | -4000 | -60000 | -31752 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбыт тепловой энергии, Гкал |  |  |  | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Тариф на сбыт тепловой энергии, руб./Гкал | 1983 | 2116 | 2259 | 2407 | 2542 | 2672 | 2806 | 2946 | 3093 | 3248 | 3410 |
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 108324 | 114385 | 120239 | 126251 | 132563 | 139191 | 146151 | 153458 |
| Снижение затрат (снижение потерь тепловой энергии) |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение затрат (снижение оплаты на ФОТ за счет автоматизации) |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные и прочие затраты, руб |  |  |  | -93000 | -97650 | -102533 | -107659 | -113042 | -118694 | -124629 | -130860 |
| Денежный поток, руб. | -5500 | -4000 | -60000 | -16428 | 16735 | 17706 | 18591 | 19521 | 20497 | 21522 | 22598 |
| Денежный поток, нарастающим итогом, руб. | -5500 | -9500 | -69500 | -85928 | -69193 | -51487 | -32896 | -13375 | 7122 | 28644 | 51242 |

Таблица 49. Инвестиционные показатели проекта

| Суммарные затраты | тыс. руб. | 101 252 |
| --- | --- | --- |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) к 2030 году | тыс. руб. | 51242 |
| Простой срок окупаемости (PP) | лет | 5,5 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 6,3 |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | % | 14,8 |

Рисунок 10. Дисконтированный поток, тыс. руб

Реализация мероприятий Схемы обеспечивает положительный эффект при принятом уровне макроэкономических прогнозов за указанный период. При этом уровень тарифа на производство и передачу тепловой энергии - существующий с учетом инфляции МЭР – достаточный для эффективной работы теплоснабжающих предприятий. Чистый приведенный к 2030 году доход составит 51,2 млн. руб., дисконтированный срок окупаемости 6,3 года. Полученный результат свидетельствует об эффективности мероприятий в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения.

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения Волчанского городского округа приведены в Главе 14 настоящего документа.

Глава 13 – Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

На территории Волчанского городского округа можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:

Существующее положение – 5-10 шт.;

Перспективное положение – 0-5 шт.

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

Существующее положение – 0 шт.;

Перспективное положение – 0 шт.

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

Существующее положение – 155,6 кг.у.т/Гкал.

Перспективное положение – 155,0 кг.у.т/Гкал.

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Существующее положение – 2,43 Гкал /м²;

Перспективное положение – 1,66 Гкал /м²;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

Существующее положение – 53,3 %.

Перспективное положение – 80,0 %.

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

Существующее положение – 426,6 м²/Гкал/ч;

Перспективное положение – 350 м²/Гкал/ч;

7) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

Существующее положение – 37,0 кВт*ч/Гкал.

Перспективное положение – 25,0 кВт*ч/Гкал.

8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

Существующее положение – 40,3%.

Перспективное положение – 100,0%.

9) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

На год проведения актуализации – 0,0%.

На каждый последующий год после проведения актуализации – от 0 до 20,0%.

Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г.
 № 760-э;

Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

за базу приняты тарифные решения 2018 года;

баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2018 год;

Средний тариф на теплоэнергию рассчитан с применением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза МЭР до 2033 года от 25.03.2013.

Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

затраты на топливо;

затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года.

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

затраты на оплату труда персонала;

затраты на ремонт;

затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

прочие затраты.

Для потребителей тепловой энергии городского округа ценовые последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2020 по 2037 год будут выражены в увеличении тарифа на 69,4% за 15 лет, или усреднено 4,6% в год.

Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии, отпускаемой теплоснабжающими организациями, отражены в таблице

Таблица 50.

Таблица 50. Перспективная динамика тарифов МУП «ВТЭК»

| Показатель | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | тыс. руб | 46980,9 | 104838 | 106503 | 111417,0 | 116323,0 | 120129 | 133343 | 150677 |
| Полезный отпуск | Гкал | 12995 | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 | 64150 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 3,615 | 1634,27 | 1660,22 | 1736,82 | 1813,29 | 1872,62 | 2078,62 | 2348,82 |
| Индекс роста тарифа |  | 1 | - | 1,02 | 1,046 | 1,044 | 1,03 | 1,11 | 1,13 |
| Затраты на покупку тепловой энергии | % | 0,00% | 34,1% | 35,2% | 36,2% | 34,7% | 35,0% | 34,6% | 33,7% |
|  | руб/Гкал | 0,00 | 557,64 | 582,24 | 629,67 | 629,75 | 654,95 | 720,43 | 792,47 |
|  | тыс.руб | 0,0 | 35772,9 | 37351,3 | 40393,3 | 40399 | 42015 | 46216 | 50837,0 |
| Расходы на воду | % | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 1,5% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
|  | руб/Гкал | 22,1 | 13,64 | 4,21 | 26,22 | 4,55 | 4,74 | 6,61 | 7,48 |
|  | тыс.руб | 524,4 | 875,1 | 270,4 | 1682,0 | 292,2 | 303,9 | 424,6 | 480,4 |
| Топливо | % | 50,84% | 22,8% | 23,68% | 23,12% | 22,3% | 22,3% | 22,1% | 21,9% |
|  | руб/Гкал | 1008,2 | 374 | 393,22 | 401,63 | 405,17 | 417,50 | 459,26 | 514,35 |
|  | тыс. руб. | 23884,0 | 23990,7 | 25225,0 | 25765,0 | 25992 | 26783 | 29461,0 | 32996,0 |
| Операционные расходы | % | 23,89% | 16,7% | 14,1% | 13,9 % | 13,7% | 13,6% | 13,6% | 13,6 % |
|  | руб/Гкал | 473,69 | 273,89 | 234,31 | 241,94 | 248,13 | 255,49 | 283,60 | 320,48 |
|  | тыс. руб. | 11222,07 | 17570,52 | 15031,0 | 15520,6 | 15918 | 16390 | 18193 | 20558,0 |
| Электроэнергия | % | 19,27% | 18,0% | 21,2 | 19,7% | 19,9% | 20,4% | 20,3 % | 20,3% |
|  | руб/Гкал | 382,06 | 294,84 | 351,70 | 342,70 | 361,90 | 383,19 | 421,52 | 476,30 |
|  | тыс. руб. | 9051,4 | 18914,6 | 22562,0 | 21984,5 | 23216 | 24582 | 27040 | 30555,0 |
| Предпринимательская прибыль | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | руб/Гкал | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неподконтрольные расходы | % | 4,89% | 7,6% | 5,52% | 5,58% | 9,1% | 8,4% | 9,1 % | 10,2% |
|  | руб/Гкал | 97,0 | 120,26 | 94,51 | 94,64 | 163,79 | 156,75 | 187,20 | 237,74 |
|  | тыс. руб. | 2299,0 | 7714,2 | 6063,3 | 6071,6 | 10505,8 | 10055,1 | 12008,4 | 15250,6 |
| Тариф | руб/Гкал | 1983,08 | 1634,27 | 1660,22 | 1736,82 | 1813,29 | 1872,62 | 2078,62 | 2348,82 |

Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

В качестве единой теплоснабжающей организации в Волчанском городском округе рассматривается единственная ресурсоснабжающая организация в каждой из зон действия источников тепловой энергии с присвоенным номером 1 (Таблица 51).

Таблица 51. Критерии выбора ЕТО

| № зоны | Описание зоны действия | Наименование организации | Установленная мощность, Гкал/ч | Протяженность сетей (двухтрубн.), км | Способность обеспечить надежное теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона действия источников централизованного теплоснабжения г. Волчанск, п. Вьюжный | МУП «Волчанский ТЭК» | 23,98 | 30,27 | + |

В соответствии с рассматриваемыми критериями в качестве единой теплоснабжающей организации по зоне действия ЕТО №1 предлагается установить МУП «Волчанский ТЭК».

Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения

В таблицах Таблица 52 и Таблица 53 приведены реестры проектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии Волчанского городского округа, а также проекты по реконструкции тепловых сетей с оборудованием, расположенном на них. Каждому мероприятия присвоен свой уникальный идентификационный номер от 1 до 18.

Таблица 52. Реестр проектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 | ИТОГО | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование блочно-модульной котельной "Северная часть" рядом с ЦТП мощностью не менее 32,5 Гкал/ч |  |  | 4000 |  |  |  |  | 9500 | Бюджетные средства |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной "Северная часть" рядом с ЦТП мощностью не менее 32,5 Гкал/ч |  |  | 60000 | 31752 |  |  |  | 91752 | Частные инвестиции / Бюджетные средства |
| 3 | Проектирование блочно-модульной котельной п. Вьюжный мощностью не менее 1,2 Гкал/ч взамен существующей угольной котельной |  |  | 3500 |  |  |  |  | 1000 | Бюджетные средства |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной п. Вьюжный мощностью не менее 1,2 Гкал/ч взамен существующей угольной котельной |  |  |  |  | 7632 |  |  | 7632 | Частные инвестиции / Бюджетные средства |
| 5 | Строительство резервного источника электроснабжения на котельной МУП «ВТЭК» п. Вьюжный (2й ввод) | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | Операционные расходы РСО |

Таблица 53. Реестр проектов по реконструкции и модернизации тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2037 | ИТОГО | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Прокладка тепловых сетей нового жилого квартала, ограниченного улицами Карпинского – Парковая – Восточная – переулок Малый: диаметрами Ду50-Ду150 протяженностью около 2 км. |  |  |  |  |  | 20833 | 20833 | 41666 | Частные инвестиции / Бюджетные средства |
| 7 | Ежегодная модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей Волчанского ГО, 0,8 км в год | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 83330 | 83330 | 249960 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 8 | Ежегодная замена конструкций тепловых камер и тепловых лотков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 15000 | Операционные расходы РСО |
| 9 | Модернизация тепловой изоляции тепловых сетей с цеьлю снижения тепловых потерь | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 2500 | Операционные расходы РСО |
| 10 | Установка балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей (МКД и объекты СКБ), 60 шт. |  |  | 975 | 975 |  |  |  | 1950 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 11 | Инвентаризация тепловых сетей, запорно-регулирующего оборудования систем теплоснабжения |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 | Бюджетные средства |
| 12 | Проведение гидравлической наладки системы теплоснабжения котельной ВМЗ | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 1000 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 13 | Проведение гидравлической наладки системы теплоснабжения котельных "Южная часть" 20 и 5 МВт | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | Бюджетные средства / Операционные расходы РСО |
| 14 | Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления потребителей тепловой энергии (МКД и объекты СКБ), 60 объектов | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | 1250 | 3750 | Средства УК, объетов СКБ |
| 15 | Установка современных измерительных датчиков для контроля показателей качества теплоснабжения на ЦТП | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | Операционные расходы РСО |
| 16 | Проведение мероприятий по исключению несанкционированного разбора теплоносителя из системы отопления |  | 500 |  | 500 |  | 1000 | 1000 | 3000 | Операционные расходы РСО |
| 17 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии МКД в соответствии с ФЗ-261: 31 шт. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |  |  | 6200 | Средства УК |
| 18 | Актуализация схемы теплоснабжения | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 1300 | Бюджетные средства |

Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

В адрес разработчика к проекту схемы теплоснабжения поступали замечания и предложения, которые были в полной мере скорректированы и учтены в настоящем документе.

Глава 18 – Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

- Обновлена структура документа в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 в последней редакции;

- Добавлены Главы 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18 Обосновывающих материалов, а также соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения;

- Добавлен расчет надежности систем теплоснабжения по каждому источнику;

- Произведён расчет ценовых (тарифных) последствий реализаций мероприятий для потребителей;

- Добавлен расчет эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения;

- Определены сценарии развития систем теплоснабжения Волчанского городского округа;

- Обновлена информация по данным ресурсоснабжающих организаций;

- Обновлена информация о существующем состоянии систем теплоснабжения Волчанского городского округа, а именно: внесены корректировки по существующему насосному оборудованию, балансам тепловой мощности, характеристикам тепловых сетей, обновлена информация о температурных графиках, топливно-энергетических балансах, технико-экономических показателях;

- Приведена актуальная структура тарифов на тепловую энергию;

- Актуализированы тепловые нагрузки потребителей Волчанского городского округа;

- Произведен более детальный расчет перспективных тепловых балансов тепловой мощности;

- Произведен более детальный расчет перспективных балансов теплоносителя;

- Согласованы мероприятия по модернизации источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей Волчанского городского округа;

- Добавлены новые мероприятия по модернизации систем теплоснабжения, в том числе установка приборов учета в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

- Скорректированы опечатки, логические неточности и ошибки оформления документации.